EDUDE DE RENFORCEMENT  EN EAU  POTABLE A PARTIR DE LA STATION DE DESSALEMENT DE FOUKA VERS LES 17 COMMUNES


INTRODUCTION GENERAL :

L’Algérie est un pays qui possède des ressources hydriques limitées pour des raisons climatiques capricieuses, caractérisés par une pluviométrie irrégulière oscillant entre 100 et 600 mm/an et enregistre un déficit hydrique estimé à 20% durant les cinq dernières années. C’est faits sont aggravés par une période exceptionnelle de sécheresse qui dure depuis une vingtaine d’années. La mobilisation des ressources en eau depuis l’indépendance a été axée en première lieu sur les ressources souterraines. L’accroissement rapide de la demande en eau dans les secteurs de l’irrigation, de l’industrie ainsi que les besoins incompressibles de la population ont amené les pouvoirs publics à  mobiliser de plus de ressources superficielle. Le recours au dessalement d’eau de mer devient alors indispensable pour sécuriser l’alimentation en eau potable dans cette région.

La sècheresse qui a touché le pays en 2001, a poussé le gouvernement à mettre en place un grand  programme de dessalement :

· Secteur d’eau potable : un programme d’action géant et très promoteur est déjà dressé et son application  a commencé depuis  2001  au  niveau  du Ministère  des  ressources  en  eau  pour  installer Un programme de 15  stations  afin de produire de  l’eau potable  avec une   capacité  totale de 2,5 millions m3 /j dont 13 stations seront opérationnelles d’ici 2011.

· Secteur de l’eau industrielle : le programme est actuellement à un état avancé, sous la tutelle  de  l’Algérienne de  l’Energie, pour construire  trois  importantes  stations produisant un débit  total de 360.000 m3 /j pour les besoins de l’industrie. 

Notre travail s’intitule « Etude de renforcement en eau potable à partir de la station de dessalement de Fouka vers les 17 communes de la wilaya de Tipaza » qui est structuré en huits (08) chapitres qui sont :   

1. Le dessalement en Algérie.

2. Le dessalement à Tipaza.

3. Technique d’osmose inverse.

4. Présentation de la zone d’étude.

5. Les besoins en eau potable pour les 17 communes de la wilaya de Tipaza.

6. Les ressources disponibles dans les 17 communes de la wilaya de Tipaza.

7. Les réservoirs existants dans les 17 communes de la wilaya de Tipaza.

8. Etude des adductions.
Notre but à travers ce mémoire est :

1. Etude de la qualité de l’eau avant et après dessalement et la saumure.

2. Dimensionnement du réseau d’AEP en terme d’adduction entre les réservoirs des 17 communes de la wilaya de Tipaza interconnectés avec la station de dessalement de Fouka qui a démarré effectivement au mois de Juillet précédent (2011) mais elle n’alimente que les communes de Douaouda, Fouka et koléa actuellement car le réseau d’AEP des autres communes n’est pas encore terminé.

CHAPITRE I : LE DESSALEMENT EN ALGERIE

Introduction :
A  l’instar  des  autres  pays  méditerranéens, l’Algérie, est confrontée à d’énormes problèmes en matière de politique de l’eau. La surcharge du littoral, les disparités entre zones rurales et urbaines, les périodes de sécheresse et l’accroissement de la pollution sont autant de facteurs qui déstabilisent l’équilibre de l’environnement. 

Sur les 100 milliards de m³ que constituent les précipitations, nous concédons 85% à l’évaporation alors que sur les 12.5 milliards de m³ qui ruissellent 50% partent à la mer où dans les chotts. Au nord, seuls 3.5 milliards de m³ sont “régularisables”.[1] 
L’Algérie dispose de ressources en eau très conventionnelle. Tout au moins au nord ou vivent les trois quarts de la population.
I-1-Les ressources hydriques en Algérie [3] : 
La pluviométrie est le paramètre le plus important dans l’évaluation des ressources en eau.

Elle varie de plus de 2000 mm/an sur les hauts reliefs en bordure de la mer méditerranéenne, à moins de 100 mm/an au nord du Sahara. Les moyennes annuelles des précipitations suivent une zonalité générale Nord-Sud, qui définit les zones climatiques. Cependant, on note également des écarts notables entre l’Est et l’Ouest du pays. La région Oranaise (Ouest) est en général moins arrosée que le constantinois (Est), comme on peut le constater au Tableau 1-1-1.

Tableau I-1-1[3] : Les précipitations en Algérie (mm).
	
	Ouest
	Centre
	Est

	Littoral
	400
	700
	900

	Atlas Tellien (Plaines)
	500
	450
	700

	Atlas Tellien (Reliefs)
	600
	700_1000 

800_1600
	 

	
	
	
	

	Hauts plateaux Tellien
	_
	_
	400

	Hauts plateaux 
	50
	250
	_

	Steppiques
	
	
	 

	Atlas Saharien
	200
	200
	400_700

	Sahara Septentrional
	50
	50_150
	150


Les précipitations sont croissantes d’Ouest vers l’Est. La pluviométrie a imprimé les grands traits de la répartition générale des ressources en eau, superficielles et souterraines et explique, en grande partie, les différences régionales.
 Le bilan des écoulements superficiels est de l’ordre de 12.5 milliards de m³ repartis comme suit:

Bassins méditerranéens 11.2 Milliards m³

Bassins fermés les hautes plaines 0.7 Milliards m³

Bassins Sahariens   0.6 Milliards m³.

Ainsi, la région tellienne qui ne représente que 7% de la superficie du pays représente a elle seule plus de 90% de l’écoulement total.
Le pays compte 115 barrages, dont 45 ont une capacité supérieure à 10 millions de m3 et 55 sont de capacité inférieure. À l’avenir d’autres barrages sont à l’étude. On estime à 19,2 milliards de m3 le total des ressources en eaux de surface et souterraines.

I -1-1-Les ressources en eau de surface :

    Les écoulements de surface avaient été estimés pendant la période coloniale à 15 milliards de  m3 pour  les bassins  tributaires de  la Méditerranée  (123000 km2 ),  c'est-à-dire  sans  tenir  compte  des  bassins  qui  dépendent  des  chotts. Dans  les  dernières  études menées  dans  le  cadre  du Plan  National de  l’eau par  l’Agence Nationale des Ressources Hydriques (ANRH) et de  la Direction  des Grands Aménagements Hydrauliques (DGAIH) et qui intègrent des années de sécheresse, les  ressources  en  eau  de  surface  sont  évaluées  à  12.4  milliards  de  m3 répartis  par  bassin  hydrographique selon le tableau suivant :
Tableau  I-1-2[2]: Répartition des eaux de surface en Algérie

	Bassin hydrographique
	Oranie Chott Chergui
	Chelif Zahrez
	Algerois Soummam Hodna
	Constantinois Seybouse Mellègue
	Sud
	Total

	Ressources pot. (hm/m3)
	1025
	1840
	4380
	4500
	600
	12,34

	Pourcentage (%)
	8,7
	15,7
	37,3
	38,3
	0,48
	100


I -1-2-Les ressources en eaux souterraines :

a)Dans le Nord du pays : 
       Les eaux souterraines ont été évaluées par les services techniques de  l’ANRH et la DGAIH  dans  le cadre du Plan nationale de  l’eau à environ 1 ,9 milliard de m3. Ces  ressources qui  sont relativement  plus  faciles  à mobiliser,  sont  aujourd’hui  exploitées  à  plus  de  90%;  beaucoup  de nappes sont même dans un état de surexploitation critique. Actuellement,  on  estime  à  plus  de  12.000  forages,  9.000  sources  et  100.000  puits  qui  sollicitent  les  nappes  pour  les  besoins  de  l’agriculture  et  l’alimentation  en  eau  potable  et  industrielle.                      La répartition par région hydrographique des eaux souterraines du Nord se présente comme suit:
Tableau I-1-3 [2]: Répartition spatiale des eaux souterraines du Nord du pays.  

	Bassin

hydrographique
	Oranise

Chott

Chergui
	Chelif

Zahrez
	Algéroise

Soummam

Hodna
	Constantinois

Seybouse

Mellègue
	Total

	Ressources pot.

    (hm3/an)
	375
	231
	745
	543
	1894

	Total(%)
	19,7
	12,2
	39,2
	28,9
	100


b) Dans le Sud du pays :

Le  sud  du  pays  se  caractérise  par  l'existence  de  ressources  en  eau  souterraines  considérables provenant des nappes du Continental Intercalaire (CI) exploité à 56% et le reste est  du Complexe Terminal (CT). Ces des  nappes fossiles ou semi fossiles. Les pourcentages d'exploitation sont indiqués sur le tableau suivant:
Tableau I-1-4 [2] : Pourcentages d'exploitation des nappes du sud.
	Wilaya
	Prélèvements possibles (Hm3/an)

	
	Continental intercalaire
	Complexe Terminal
	Totaux

	Biskra
	24,6
	9,3
	33,9

	El Oued
	310,5
	713,9
	1024,4

	Ouragla
	507
	1446,2
	1953,2

	Ghrdaia
	559
	_
	559,9

	Adrar
	1180,1
	_
	1179,3

	Tamanrasset
	184,8
	_
	184,8

	Totaux
	2766,9
	2169,4
	4936,3


I-2- Situation et évolution du marché de dessalement [1] :
I 2-1-Le dessalement dans le monde :


Dés le IVe siècle, Aristote observe le principe de distillation et les premiers appareils industriels de distillation sont apparus probablement dans la première moitié du XIXe à bord des navires, les marins ont dessalé l’eau de mer à partir de simples bouilleurs sur leurs bateaux, mais l’utilisation à des fins industrielles est récente.
Les efforts de recherches dans le dessalement initiés par les états unis à partir des années 1950. En 1952, un organisme a été créé sous tutelle du ministre de l’intérieur :   « l’office of Saline Water » et ayant pour mission de promouvoir des études économiques concernant le dessalement de l’eau.


En 1962, le premier symposium européen à Athènes « eau douce à partir de l’eau de mer ». Au 1er janvier 2004, la capacité  totale de dessalement  installée était d’environ 37,75 millions  de m3 d’eau douce par jour qui se répartie comme suit :
- dessalement des eaux de mer      : 21,90 millions de m3 /j (58%) ;

- dessalement des eaux saumâtres : 15,85 millions de m3/j (42%).

   Le nombre total d’usines de capacité supérieure, ou égale à 100 m3 /j est de 17 348. Le taux de croissance a été relativement important de 1973 à 1980 par suite des investissements  importants  des  pays  pétroliers.  Puis  il  s’est  ralenti  par  suite  de  la  baisse  du  prix  du  pétrole  et  connaît actuellement un développement soutenu. Du point de vue géographique, la capacité de dessalement installée au 1er janvier 2004 se répartit comme suit :

Tableau I -2-5[1]: La capacité de dessalement installée au 1er janvier 2004.  

	 
	Mm3/jour
	%

	Moyen-Orient
	19,05
	50

	Amérique du sud
	6,7
	18

	Asie
	5
	13

	Europe
	4,8
	13

	Afrique
	2,2
	6

	Total
	37,75
	100


La plupart des installations de dessalement se situent au Moyen-Orient et principalement dans  les pays du Golfe (Arabie Saoudite, Koweït, Qatar, Émirats Arabes Unis),  ceci s’explique par le  fait que ces pays, désertiques pour la plupart, n’ont pas d’eau douce mais en revanche disposent  de moyens financiers importants provenant des revenus pétroliers. Il faut noter toutefois que les États-Unis arrivent juste après l’Arabie Saoudite pour la capacité  de dessalement installée. La plus grande partie de cette capacité est constituée de procédé  d’osmose inverse utilisée pour le dessalement d’eau saumâtre.

Figure I -2-1[1] : Évolution de la capacité mondiale cumulée des usines de dessalement au 1er janvier de chaque année.

[image: image1.png]Capacité cumulée en m

"E’ZO

15

10

o]
amsnininininininli |

1966 1970 1980 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

Années

o Sériel





Notons qu’au Maghreb,  l’Algérie a  lancé, ces dernières années, un programme ambitieux de construction  d’installation  de  dessalement.  Dans  un  premier  temps,  21  stations  monobloc  de  dessalement d’eau de mer par osmose inverse totalisant une capacité installée de 57 500 m3/j ont  été construites sur le budget de l’État,  dans un second temps, 12 unités de grande taille totalisant  une capacité installée de 1 086 000 m3 /j.
Figure I-2-2 [1]  Capacité de dessalement installé par pays – Situation au 1er janvier 2004.   

[image: image2.png]Capacité installée en millions de m3/j

7
N
5]
ol
3l o Sériet
: II
N
o llll‘llllll_
& o\aq? g Q°° F L & oF & & @\\@ &
c.:&\)@"‘e‘o i c‘l M I e’ﬁ
@

)
Y@





I -2-2-L’expérience Algérienne dans le dessalement [9] :

La variante du dessalement de  l’eau  s’avère  la  solution convenable : le pays dispose de  1200 km de cotes sur la mer méditerranée.  La première installation de dessalement remonte à l’année 1964 à Arzew, d’une capacité de 576 m3 /j  travaillant en Multiples effets. L’installation de  l’usine de Mostaghanem en 1980 a été  la  plus grande du monde à cet époque, produisant environ  57.600 m3 /j. 
Le  nombre  de  stations  de  dessalement  installées  à  ce  jour  est  de  56  stations  ayant  une  capacité totale de 146.000 m3 /j environ. Les techniques de dessalement qui ont été adoptées sont  très diversifiées ; pratiquement tous les procédés membranaires et de distillation. 

        Divers organismes interviennent dans la construction des stations de dessalement (tutelle et  exploitation): Ministère  des  ressources  en  eau  (représenté  par  l’Algérienne Des  Eaux  : ADE),  SONATRACH  (la Compagnie  nationale  pétrolière),  SONELGAZ (la Compagnie  nationale  de  l’électricité et du  gaz),  la Compagnie nationale «  l’Algérienne de  l’Energie  »  (crée récemment  entre SONATRACH et SONELGAZ), la société privée Tongo, etc. 
I -2-3-Les stations existantes :  

 Sur  les 56  stations  réalisées, 22  fonctionnent par  la  technique d’osmose  inverse et produisent  plus de 60% de la capacité totale installée, 12 fonctionnent par  la  technique d’échange d’ions, 9 stations par Electrodia, 3 stations par MFS, 3 stations par Multiples effets.
Figure I-2-3 [9]: Capacité de production des   différentes techniques. 
[image: image3.png]Thercomp  Multiples

Bectrodial 2350 m o
0083 m 578w
Echange
dions
1760 msg

Inverse
88271 m




           [image: image4.png]


                                
                            Figure I-2-4 [9]: Nombre de stations pour les                                          différentes techniques.                                                                      
I -2-3-1-Stations exploitées par le Ministère des ressources en eau :

 Pour l’alimentation en eau potable, deux installations seulement ont été réalisées :

· L’installation de l’Ouenza dans la wilaya de Guelma, type Osmose Inverse et d’une capacité de production de 3.360 m3/J

· L’installation  de  Ouled  Djellal,  type  électrodialyse  et  dont  la  capacité  de  production  est  de 4.320 m3/J ; mise en service en 1981.

I -2-3-2-Stations installées par la Compagnie «SONELGAZ»:

 Pour des besoins de production d’énergie électrique et compte tenu de l’insuffisance et de la qualité  des  eaux  distribuées  dans  les  réseaux  d’AEP,  SONELGAZ  a  doté  chacune  de  ces nouvelles  centrales  à  vapeur,  d’unité  de  dessalement  d’eau  de  mer  pour  produire  de  l’eau nécessaire à l’appoint des chaudières (Tableau 1-6).

Tableau I- 2-6[9]: Stations exploitées par Sonelgaz.

	Centrale
	Capacité (m3/j)
	Technique
	Année d’installation

	Mers el Hadjadj
	1500
	Thermo compression
	1977

	Mers el Hadjadj
	2000
	MSF
	1991

	Mers el Hadjadj
	500
	Thermo compression
	1989

	Cap Djinet
	2000
	MSF
	1985

	Djidjel
	2000
	MSF
	1992

	Djidjel
	500
	Osmose inverse
	1992


I -2-3-3-Stations installées par la Compagnie «SONATRACH»:

 A l’époque de l’inauguration de la station de Mostaghanem par la Campagnie citée plus haut, dont la capacité est de 57 600 m/j, cette dernière a été la plus importante du monde.

La plus grande expérience dans le domaine de dessalement , ainsi que le plus grand nombre de stations  installées  revient  à  la  Compagnie  «SONATRACH»,  31  centrales  ont  été construites pendant 18 ans : de 1964 à 1982. C’est l’équivalent de 107.401 m3/j produits par les différentes techniques ,  et  dont  la  qualité  de  l’eau  d’alimentation  a  été  très  diversifiée  (eau  de  mer,  eau chargée de barrage, eau saumâtre souterraine (voir tableau 1-2-7).

Tableau I- 1-2-7[9] : Stations exploitées  par sonatrach.
	Centrale 
	Capacité m3/j 
	Technique 
	Mise en service

	Arzew
	576
	Multi effets
	1964

	Arzew
	4560
	MSF
	1969

	Skikda
	1440
	MSF
	1971

	Skikda
	720
	MSF
	1971

	Skikda
	1440
	Echangeurs d’ions
	1971

	Annaba
	960
	Echangeurs d’ions
	1971

	Annaba
	3600
	Echangeurs d’ions
	1973

	Ghazaouat
	840
	Echangeurs d’ions
	1974

	Arzew
	3888
	Electrodialyse
	1975

	Arzew
	960
	Echangeurs d’ions
	1975

	Hassi Messaoud
	1000
	Electrodialyse
	1975

	Hassi Messaoud
	110
	Electrodialyse
	1976

	Gassi Touil
	55
	Electrodialyse
	1977

	Arzew
	350
	Thermo-compression
	1978

	Annaba
	14180
	MSF
	1978

	Hassi Messaoud
	350
	Electrodialyse
	1978

	Bel Abbes
	1500
	Echangeurs d’ions
	1978

	Haoud Berkaoui
	55
	Electrodialyse
	1979

	Hassi Messaoud
	300
	Electrodialyse
	1979

	Rhourd El Baguel
	25
	Electrodialyse
	1979

	Arzew
	960
	MSF
	1979

	Annaba
	144
	Echangeurs d’ions
	1979

	Annaba
	576
	Echangeurs d’ions
	1979

	Bassi-Rmel
	792
	Osmose d’inverse
	1979

	Annaba
	6240
	Echangeurs d’ions
	1980

	Ghardaia
	960
	Osmose d’inverse
	1980

	Arzew
	960
	MSF
	1980

	Mostaganem
	57600
	Osmose d’inverse
	1980

	Rhourd El Baguel
	300
	Electrodialyse
	1981

	Annaba
	1800
	Echangeurs d’ions
	1981

	Reghaia
	160
	Echangeurs d’ions
	1982


I -2-3-4-Stations installées par d’autres Compagnies:

     Des  petites  stations  sont  aussi  construites  par  des  Compagnies  du  secteur  économique privé  pour  répondre  aux  besoins  de  la  production, comme  la  station  construite  par  la Compagnie Tongo à Rouiba –Alger (production de boissons alcoolisées), donnant un débit de

1500 m3/j. 
Tableau I -1-2-8 [9]: Stations exploitées par d’autres Compagnies.

	Campanie
	Localité
	Capacité [image: image50.wmf]m

J

KQ

D

b

=

[image: image51.wmf]m

J

KQ

D

b

=

[image: image52.png]Hammamet
2500 mi3§
Ain Benian Bateau Cassé
3% 2600 0%} 352500 3
Palm Beach Reghaia
2500 3 2x2500 m3j
Zeralda
2%2500 m3ij

i &
A )
. el

i 1
2

e Wl i

Tigzirt

_
s
o

J o3
]

£
o

L N (I




(m3/j)


	Technique
	Réalisée par
	Année d’instal

	Tongo
	Rouiba
	1500
	Échangeur d’ions


	Chriwa: Allemagne
	2000



	Brasserie : La Bavaroise
	Annaba
	35
	Osmose inverse
	Chriwa: Allemagne
	2000




I -2-3-5-Station expérimentale du Centre de Développement des Energies Renouvelables

CDER :

    C’est la Station de Hassi- khebbi (Béchar): d’une capacité de 20,4 m3/j dont le procédé  est l’osmose inverse, et fonctionnant à l’énergie solaire. Cette station est destinée au dessalement des eaux saumâtres souterraines dont la salinité est de 3,5 g/l afin d’alimenter en  eau  potable  la  localité  de  Hassi Khebbi  comptant  800  Habitants.  La  station  a  une configuration permettant de travailler à un taux de conversion de 31% sous une pression de 12 bars. Cette installation dont la date de mise en œuvre remonte à 1975, se trouve actuellement à l’arrêt à cause des problèmes d’entretien.

I -3- Le programme d’urgence (2002- 2003) :

 Le programme de dessalement annoncé au début de l’année 2002 a prévu la construction de

21 petites stations mobiles monoblocs, d’une capacité totale de 57 500 m3/j. Celles-ci ont été réalisées, dans le cadre d’un programme d’urgence, dans sept wilayas de la bande côtière.

    Deux grands opérateurs ont un quasi- monopole d’intervention en matière de réalisation de ces usines, il s’agit de l’Algérienne des eaux (ADE) et l’Algerian Energie Company (AEC) dont Sonatrach et Sonalgaz se partagent la propriété des actions.
I -3-1-Les Stations Monoblocs réalisées :

Les stations monoblocs réalisées sont consignées dans le tableau suivant :
[image: image53.jpg]ma - [E
U@_W,,_f T 84005 OF VEVBRME
m&m 0
| 7 VNS PRV
|
ELTRES A SABLE
[

h o . 4 R

VU LT
| | | I
e T
— e v !

= e
T e
S DT
%‘ﬂ
ot
o 2o
‘S 1 Il-l \ N
N = |
8 hid o
I 5 et = ) LT
|
Ia l z =
wwe) B . i I
: - | =] NQ
e s b — SRR ar
i 11 SEROLAVGE 06 FLRES § B0 o
| S0 b - b
wer e o
-~ i ; W
A Qe
N Aotoaz



[image: image54.jpg]


Tableau I -3-9 [9]: Les Stations Monoblocs réalisées.

[image: image55.jpg]


[image: image5.png]Wilaya site Commune C"';?fj"é """";'r"i"“ a
Alger Palm Beach Staoueli 2500 16660
Alger Champ de tir Zéralda 5000 33330
Tlemcen Ghazaouet Ghazaouet | 5000 33330
Tipasa Boulsmail | Boulsmail | 5000 33330
Skikda LBenMhidi | LBenMhidi | 7000 47000
Tizi Ouzou Tigzint Tigzirt 2500 16660
Oran Bou Sfer BouSfer | 5500 33330
Oran Les Dunes AinTuk | 5000 33330
Alger LaFontaine | AinBenian | 5000 33330
ATemouchent Bou Zdjer BouZdier | 5000 33330
ATemouchent | Chattel Ward | BouZdjer | 5000 33330




La répartition de ces stations monoblocs dans la bonde côtière est représentée dans la figure suivante :
Figure I-3-5[9] : Répartition des stations monoblocs.
I -3-2-Programme de réalisation des usines de dessalement:

   L’objectif est la réalisation de 43 usines de dessalement opérationnelles d’ici 2019.Quinze grandes  stations  sont  en  cours  de  réalisation,  certaines  ont  déjà  été  réceptionnées, leurs capacité de production dépassent les deux millions de M3/J, une capacité plus importante que celle régulée par le grand barrage de l’Algérie (Beni Haroune) qui est destiné à alimenter 5 wilayas à travers un transfert géant.

Tableau I -3-10 [9]: Les 15 grandes Stations réalisées ou en cours de réalisation.

	Localité
	Capacité (103m3/j)
	Date de mise en service

	Kahram
	90
	Novembre 2005

	Skikda
	100
	Juin 2008

	Hamma (Alger)
	200
	Février 2008

	Beni Saf (A.Timouchent)
	200
	2010-2011

	Fouka (Tipaza)
	120
	2010-2011

	Souk Telta (Tlemcen)
	200
	2010-2011

	Magtaa (Oran)
	500
	2011

	Mostaganem
	200
	2011

	Oued Sebt (Tipaza)
	100
	2011

	Cap Djinet (Boumerdes)
	100
	2011

	Tenes (Chelef)
	200
	2011

	Honaine
	200
	2011

	El Kala( El Taref)
	50
	2011

	Djijel
	100
	-

	Bejaia
	100
	-

	Total : 15 Stations
	2460
	


I -4-Coût du dessalement [4] :
Des experts en osmose inverse ont élaboré des feuilles de calcul permettant l’es​timation des coûts d’investissements et d’exploitation d’uni​tés de dessalement.

Les tableaux ci-dessous présentent les coûts d’investisse​ments et d’exploitation pour la première année de mise en service, en dinars algériens (DNA) et en 2003 (Algérienne Des Eaux d’Alger – ADE).

Le coût moyen long terme de ces installations a été cal​culé en considérant un taux d’actualisation de 6 % et une période de renouvellement de 20 ans (moyenne pondérée approximative de 15 ans pour les équipements et 50 ans pour le génie civil).Les calculs ont été fait sur 40 ans, pour inté​grer un renouvellement à l’année 2021. Certes le coût moyen long terme, en Algérie est compris entre 44 et 77 DNA/m3. Mais il faut rappeler que chaque cas nécessite une approche particulière et que des varia​tions importantes pourront apparaître selon certains critères, notamment :

-La nature de la prise d’eau et le prétraitement.
-La complexité du raccordement aux infrastructures exis​tantes.
Le tableau suivant nous donne le coût d’investissement et d’exploitation des unités d’osmose inverse pour des débits de productions variant entre 2 500 m3/j et 100 000 m3/j.
Tableau I -4-11[4]   : Coûts d’investissement et d’exploitation pour des unités d’osmose inverse en dinar Algérien (DNA).

	Capacité de production en m3/j

	                                                                                               10.000
	20.000
	50.000
	100.000

	Coût total d’investissement en DNA(X10000)

	                                                                                                  4986
	9 786
	24 240
	493 020

	Coût d’exploitation en DNA

	Coût de main d’œuvre en DNA/m3
	0,50
	0,48
	0,24
	0,12

	Coût de l’énergie en DNA/m3
	11,09
	11,09
	11,09
	11,09

	Coût des consommables en DNA/m3
	9,98
	9,98
	9,98
	9,98

	Coût pour le remplacement des membranes en DNA/m3
	10,36
	9,97
	9,97
	10,13

	Coût pour le renouvellement des équipements en DNA/m3
	2,80
	2,69
	2,69
	2,73

	Coût d’exploitation en DNA
	34,72
	34,21
	33,97
	34,05


Tableau I-4-12[4]: Coûts d’investissements et d’exploitation pour des unités de distillation. (ADE).

	Capacité de production en m3/j

	                                                              10.000
	20.000
	50.000
	100.000

	Coût total d’investissement en DNA(x 10.000)
	7 800
	15 600
	414 062,5
	82 812,5

	Coût de main d’œuvre en DNA/m3
	0,92
	0,46
	0,18
	0,09

	Coût de l’énergie en DNA/m3
	34,00
	34,00
	33,55
	33,55

	Coût des produits chimiques en DNA
	4,90
	4,90
	5,81
	5,81

	Coût des consommables et le renouvellement des équipements en DNA/m3
	12,01
	12,01
	12,55
	12,55

	Coût d’exploitation en DNA
	51,83
	51,37
	52,10
	52,10


Tableau I -4-13[4]: Coût moyen long terme du dessalement en Algérie. (ADE).

	Capacité de production (m3/j)

	                                                                                  10 000
	20 000
	50 000
	100 000

	Coût moyen terme pour une unité d’osmose inverse (DNA/m3)
	45,3
	44,6
	44,2
	44,5

	Coût moyen terme pour une unité de distillation (DNA/m3)
	69,4
	68,9
	70,8
	70,7


D’après les résultats obtenus, on remarque que le dessalement par distillation coût chère par rapport au dessalement par osmose inverse.
Conclusion :
Le dessalement en Algérie est une obligation et non pas un choix  car les ressources actuelles sont insuffisantes. 
CHAPITRE II : LE DESSALEMENT A TIPAZA
INTRODUCTION :

Après la réalisation de la station de dessalement à Bou Ismail d’une capacité de production d’environ  5000 m3 /j, qui alimente cette ville par l’eau dessalé et grâce au programme d’urgence de réalisation des stations de dessalement la wilaya de Tipaza vient d'enrichir ses potentialités en matière de ressources en eau avec la réalisation de deux projets de usines de dessalement de l'eau de mer – l'une à oued Sebt (Gouraya),  et la seconde à Fouka qui produiront quotidiennement une quantité de 220 000 m3 de l'eau.

L’usine de dessalement de Fouka qui produit 120 000m3/j  alimente 17 communes situés à l’ouest da Tipaza, ces communes sont jusqu’a présent alimenté  à partir des champs des captages, des sources, une station de dessalement de l’eau de mer pour la commune de Bou Ismail et le barrage de Boukerdaine pour Sidi Amer, Tipaza, Hadjout et Meured.

Le coût de réalisation de cette station de dessalement de l'eau de mer s'élève à 181 millions de dollars US. Le tarif du mètre cube d'eau traitée par cette station de dessalement est estimé à 52,73 DA/M3. Par ailleurs, le groupe anglais Biwater devra réaliser la seconde station de dessalement de l'eau de mer d’Oued Sebt (Gouraya) qui se trouve à l'ouest de Tipaza (à 56 km environ). Sa capacité de production journalière est de 100 000 m3

II -1-Présentation de la commune de Fouka[10] :
La commune de Fouka est située dans la wilaya de Tipaza, au bord de la mer à 40 Km de la capitale Alger. Elle est limitée :

· Au Nord par la mer méditerranée 

· Au Sud par la commune de Koléa 

· A l’Est par la commune de Douaouda 

· A l’Ouest par la commune de Bou-Ismail 

La commune de Fouka s’étend sur une superficie de 1273 hectares qui s’étale sur un terrain en pente très légère lorsqu’il n’est pas plat.

La commune  se situe au nord-est de la wilaya à 20km du chef lieu  de Tipaza et à 40km d’Alger, elle est sillonnée par la route nationale n°11  en provenance d’Alger et en direction vers  Chlef ; et reliée à Koléa par le  chemin de wilaya n°110 et à Bousmail  par le chemin de wilaya n°126.
[image: image56.jpg]


  N                             Figure II-1-1[10] -Situation géographique de la commune de FOUKA.
E
[image: image6.png]Bnu:ma\\

wilaya de TIPAZA

ke Dzt





Echelle : 1/500 000cm

II -2-Caractéristique de l’usine de dessalement :

[image: image57.jpg]



[image: image58.jpg]



II -2-1-Description de la station de Fouka :

II 2-1-1Localisation des installations :

L’Usine est implantée sur le site dénommé Fouka, dans la Wilaya de Tipaza, Algérie.
Figure II 2-1-1-3 : L’Usine de dessalement de Fouka.
                          [image: image7.png]



II -2-1-2-Description des installations :

Le système de dessalement d’eau de mer est formé par 6 unités de dessalement identiques  d’osmose inverse avec une capacité de 120 000m 3 /jour d’eau commercialisable produite à partir d’environ 275,000m3 /j d’eau de mer.

L’Usine est composée des installations suivantes :

      1-Prise d’eau de mer :

La prise d’eau de mer est conçue pour fournir l’eau de mer en quantité et qualité conforme  aux valeurs de conception de la station de dessalement.

Les principaux composants de la prise d’eau de mer sont les suivantes :

· Prise d’eau de mer 

· 2 Conduites d’amené d’un diamètre suffisant pour obtenir  une vitesse  appropriée pour éviter les dépôts de sédiments

     2-Station de pompage d’eau de mer :

La station de pompage d’eau brute est destinée à relever les eaux à un niveau suffisant pour produire un écoulement gravitaire dans le système de prétraitement. L’eau de mer est pompée depuis le puits humide de la station de pompage vers la station de dessalement au moyen de pompes (une de celles-ci étant de réserve).

3-Prétraitement :
Le prétraitement de l’usine de Fouka comprend les étapes suivantes :
a-Filtration :

Pour éliminer les possibles flocules formées pendant le dosage de chlorure de fer et de polymère et les particules en suspension dans l’eau de mer, le prétraitement comprend des filtres primaires à sable.

b-Filtration à Cartouches :

Les filtres à cartouches sont mise en place, pour éliminer les particules de plus de 5 microns (5µm), ils sont équipés avec des manomètres de pression différentielle indiquant le colmatage des cartouches filtrantes, ces derniers sont remplacées périodiquement.

Des instruments de mesure automatiques sont prévus pour connaitre la qualité de l’eau avant son arrivée aux membranes d’osmose inverse.

4-Système de dosage des produits chimiques :

a-Désinfection et oxydation :

Le dosage chlore (hypochlorite de calcium) est utilisé comme traitement choc de l’eau. Le chlore sera aussi utilisé en continu pour la désinfection de l’eau traitée.
b-Dosage de Chlorure de Fer et Polymère :

Un dosage avec du chlore de fer et un polymère anionique (optionnel en cas de grande turbidité de l’eau brute) sera effectué en amont des filtres pour  rassembler les matières en suspensions et les colloïdes présents dans l’eau, sous forme de flocules.

c-Dosage d’Acide Sulfurique :

Afin de diminuer le pH, garantir l’effet bactéricide du chlore, aider la performance du coagulant et éviter la précipitation du CaCO3  à l’intérieur des membranes. Il est prévu un dosage à l’acide sulfurique en amont des filtres.

d-Dosage de Bisulfite de Sodium :

Le bisulfite de sodium est utilisé pour l’élimination du chlore résiduel ou de l’oxydant lorsqu’il y a une préchloration de l’eau brute. Le chlore résiduel doit être éliminé parce qu’il peut détériorer de façon irrémédiable les membranes.

  5-Osmose Inverse :
Le système d’osmose proposé est constitué de membranes identiques disposées en parallèle. La conception prévoit six (6) filières de production d’une capacité unitaire de 20.000 m3/j pour une production nette totale de  120.000m3/j.
Il est composé de 

· Pompes à haute pression

· Pompe booster

· Système de récupération d’énergie

a-Consommation énergétique:

Dans chaque filière de production, l’eau de mer est pompée vers les membranes au moyen de pompes haute pression. Le concentrât est dirigé vers le système de récupération d’énergie afin de profiter de la pression de la saumure produite dans les châssis pour élever la pression de l’eau de mer a l’entrée des membranes.

Les tuyaux de haute pression des filières sont faits en acier inoxydable Duplex.

Les vannes de haute pression soudées, du genre pris, sont en acier inoxydable Duplex.

b-Châssis d’Osmose Inverse :

Les membranes qui composent le châssis d’osmose inverse seront d’enroulement en spirale et elles seront installées en tuyaux à pression.

c-Nettoyage des membranes :
Un dispositif de nettoyage des membranes-usuellement appelé CLEAN-INP-LAGE(CIP) System, est fourni pour nettoyer les membranes des unités d’osmose inverse lorsque celles-ci sont colmatées par du tartre ou des précipités. Les équipements de nettoyage sont les suivants :

· Cuve de préparation de la solution de lavage équipé d’un agitateur ;

· Pompes de nettoyage ;

· Filtre à cartouche.

-Rejets de procédé :
Les rejets de procédé comprennent les eaux suivantes :

· Les eaux de décharge des saturateurs de chaux ;

· Les eaux de lavage des filtres ;

· Les eaux de lavage ou flushing de l’osmose inverse.

Ces eaux sont acheminées vers le réservoir de traitement (neutralisation) des effluents et de la, vers l’émissaire. Le dosage de chaux et d’acide sulfurique est possible dans le réservoir afin de neutraliser les eaux avant rejet si requis.

6-Postraitement :
Reminéralisassion :

Le projet de Fouka est équipé d’un système de reminéralisassions pour corriger la dureté et l’alcalinité pour stabiliser la nature relativement agressive de l’eau dessalée produite, lui conférer un gout plus satisfaisant et satisfaire les exigences de qualité stipulé à la norme.Le système de reminéralisation comprend un système de dosage de CO2 qui réagira avec les produits calciques (la chaux). Le CO2  sera produit sur site à partir d’un générateur de CO2.

7-Désinfection de l’eau produite :

Une désinfection est réalisée avant distribution, un chlore résiduel de 0,5mg /l est prévue au point de livraison.

 8-Eau de service :

L’eau de service servant à la consommation interne et à la lutte anti incendie de l’usine est puisée dans le réservoir d’eau traité et mise sous pression par un groupe hydropneumatique avec une pompe de réserve. L’eau de service n’affectera nullement à la Capacité Garantie de la Station de Dessalement.

   9-Réservoir d’eau produite.

Le système de stockage d’eau est constitué d’un bac de stockage en béton armé, d’une capacité de 3.600 m3 représentant une autonomie de fonctionnement de l’usine de 43 minutes environ. Le réseau de transport d’eau interne à la station de dessalement comprend une station de pompage d’eau traité pour acheminer l’eau vers le réseau de distribution (réseau externe) en fonction des exigences suivantes :

· La totalité du débit pompé est livré par un poste de pompage avec un collecteur de refoulement unique.

· Une ligne de pompage capable de transmettre la totalité du débit pompé de 120.000m3 /j à une capacité de 24bars.

Les six pompes (06) plus une pompe (01) de réserve de la station de pompage fonctionneront à débit fixe et /ou variation afin de garantir les fluctuations de débit et de pression.

    10-Qualité de l’eau commercialisable en période de mise en service :

Les valeurs garanties de la qualité de l’Eau Commercialisable produite par Usine lors de la mise en service seront conformes aux valeurs suivantes :
Température :                       16°C-27°C
Dureté total :                       80mg /l-150mg/l de CaCO3
Alcalinité :                           60 mg/l de CaCO3 (valeur minimal)
TDS:                                     150mg/l- 500mg/l

PH                                       7, 0 - 8, 5

Indice Langelier                  0 à 0,4(pour qu’elle soit agressive et corrosive c’est calculer avec un logiciel, les paramètres qui rentre en jeu sont : la T, Ph, TDS, Taux de calcium, TH ; titre édro)
Bore                                    Valeur annuelle moyenne devra être inferieur ou égal à 1,3mg/l

Chlore résiduel                   0,5mg/l

 II- 2-1-2-Capacité de production :

Capacité Garantie de Production pour chaque Unité de Dessalement 

· Pour la première Unité de Dessalement (ou n’importe quelle Unité de Dessalement en marche) avant reminéralisation :    20 000 m3/j d’eau.

· Pour l’Usine                                       : 120 000 m3/j d’eau commercialisable.

  II -2-1-3-Minimum technique :

Le Minimum Technique de l’Usine est égal à la production d’une seul Unité de Dessalement soit, 20 000 m3/j.

II -3-Les essais de fiabilité de l’usine de dessalement de Fouka :

L’usine de dessalement de Fouka a commencé les essais de fiabilité des pompes et des membranes des six (6) raques alors que chaque raque doit produire 20 000 m3 d’eau dessalé avec des normes déjà signalé. 
Les essais en commencé par :

 Le raque (A) du 19 Janvier 2011 au 20 Janvier 2011. Le raque (C) du  27  Janvier 2011 au 28 Janvier 2011. Le raque (E) du 21Mars 2011au 22 Mars. Le raque (B) 06 Avril 2011au 07 Avril 2011. Le raque (D) du 18 Avril au 19 Avril 2011. Le raque (F)  du 10 Mai 2011au 11 Mai 2011.

Les échantillons d’eau dessalé sont prisent pendant 24H/24H chaque 3H, les résultats d’analyses physico-chimique sont résumé dans les tableaux suivants :
A- Les résultats d’analyses physico-chimique et bactériologiques du raque (A) du 19-20/01/2011 :

Tableau II-3-1[14]: Les résultats d’analyses physico-chimique et bactériologiques du Raque (A) du 19 -20/01/2011.                                        

	Analyse physico-chimique
	Echantillon N°01 
	Echantillon N°02
	Echantillon N°03
	Echantillon N°04
	Echantillon N°05
	Echantillon N°06
	Echantillon N°07
	Echantillon N°08

	PH mesuré sur site
	8
	8 ,15
	7,9 3
	7,82
	7,85
	8,11
	8,07
	8,07

	Conductivité (µs/cm)
	326
	346
	364
	379
	384
	389
	387
	387

	T.D.S (cond*052) mg/l
	157,1
	167,3
	175,3
	182,8
	185 ,8
	187,4
	186,3
	185,9

	Turbidité (NTU)
	0,73
	0,65
	0,82
	0,61
	0,07
	0,86
	0,52
	0,62

	Température sur site °C
	17,7
	17,8
	18
	17,9
	18
	17,8
	17,8
	17,9

	Chlore libre (mg/l)
	1,3
	1,24
	1,45
	1,35
	1, 34
	/
	17,8
	/

	Chlore [Cl-] (mg/l)
	74,55
	74,55
	71
	71
	71
	78,1
	1,17
	78,1

	Calcium (mg/l caco3)
	70
	80
	80
	90
	80
	90
	78,1
	105

	Magnésium (mg/l)
	4,8
	1,2
	2,4
	6
	2,4
	2,4
	90
	1,2

	Dureté TH (°F)(*
	9
	8,5
	9
	11,5
	9
	10
	6
	11

	Bicarbonate (mg/l)
	79,3
	106,75
	115,9
	115,9
	128,1
	128,1
	11,5
	122

	T.A.C (mg/l)
	65
	87,5
	95
	95
	105
	105
	105
	100

	Sulfate (mg/l)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Indice de Langelier (IL)
	-0,11
	0,22
	0,04
	-0,03
	0,0
	0,31
	0,27
	0,31

	Coliformes Totaux
	/
	/
	/
	0
	0
	/
	/
	

	Coliformes fécaux
	/
	/
	/
	0
	0
	/
	/
	

	Streptocoques
	/
	/
	/
	0
	0
	/
	/
	/


B -Les résultats d’analyses physico-chimique et bactériologiques du raque (C) du27-28 /01/2011 :
Tableau II-3-2[14]: Les résultats d’analyses physico-chimique et bactériologiques du raque (C) du 27-28/01/2011.                                        
	Analyse physico-chimique
	Echantillon N°01 
	Echantillon N°02
	Echantillon N°03
	Echantillon N°04
	Echantillon N°05
	Echantillon N°06
	Echantillon N°07
	Echantillon N°08

	PH mesuré sur site
	8,01
	8,04
	8,06
	7,99
	7,98
	7,8
	7,95
	7,85

	Conductivité (µs/cm)
	395
	409
	411
	404
	416
	419
	415
	411

	T.D.S (cond*052) mg/l
	192,8
	197
	198,3
	194,5
	201
	202
	200
	197,7

	Turbidité (NTU)
	1,34
	1,1
	1,24
	0,661
	0,472
	0,329
	0,382
	0,386

	Température sur site °C
	16,7
	16,8
	16,7
	16,7
	16,7
	16,6
	16,6
	16,7

	Chlore libre (mg/l)
	0,63
	0,47
	0,64
	0,63
	0,63
	0,66
	0,66
	0,63

	Chlore [Cl-] mg/l 
	81,65
	81,65
	92,3
	63,9
	78,1
	78,1
	85,2
	71

	Calcium (mg/l caco3)
	90
	90
	90
	90
	100
	100
	100
	105

	Magnésium (mg/l)
	2,4
	2,4
	4,8
	2,4
	3,6
	4 ,8
	2,4
	2,4

	Dureté TH (°F)
	10
	10
	11
	10
	11,5
	12
	11
	22,5

	Bicarbonate (mg/l)
	122
	122
	125,05
	122
	125,05
	122
	122
	125,05

	T.A.C (mg/l)
	100
	100
	102,5
	100
	102,5
	100
	100
	102,5

	Sulfate (mg/l)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Indice de Langelier (1L)
	0,17
	0,2
	0,23
	0,14
	0,19
	0,0
	0,15
	0,08

	Coliformes Totaux (UFC/100ml)
	/
	/
	/
	/
	0
	/
	/
	

	Coliformes fécaux (UFC/100ml)
	/
	/
	/
	/
	0
	/
	/
	

	Streptocoques (UFC/100ml)
	/
	/
	/
	/
	0
	/
	/
	/


          C -Les résultats d’analyses physico-chimique et bactériologiques du raque (E) du 21au 22 /03/2011 :
Tableau II-3-3[14] : Les résultats d’analyses physico-chimique et bactériologiques du Raque (E) du 21au 22 Mars2011.
	Analyse physico-chimique
	Echantillon N°01 
	Echantillon N°02
	Echantillon N°03
	Echantillon N°04
	Echantillon N°05
	Echantillon N°06
	Echantillon N°07
	Echantillon N°08

	PH mesuré sur site
	8,0
	8,05
	8,06
	8,11
	8,06
	8,08
	8,09
	8,13

	Conductivité (µs/cm)
	595
	605
	614
	614
	608
	614
	621
	627

	T.D.S (cond*052) mg/l
	309,4
	314 ,6
	319,28
	319,28
	316,16
	319,28
	322,92
	326,04

	Turbidité (NTU)
	0,301
	0,371
	0,621
	0,263
	0,815
	3,15
	3,1
	1,17

	Température sur site °C
	17,1
	17,0
	17,0
	17,1
	17,0
	17,1
	17,2
	17,2

	Chlore libre (mg/l)
	0,69
	0,74
	0,78
	0,74
	0,70
	0,64
	0,55
	0,63

	Chlore [Cl-] mg/l 
	106,5
	120,7
	120,7
	106,5
	99,4
	120,7
	113,6
	113,6

	Calcium (mg/l caco3)
	91
	89
	88
	90
	88
	92
	92
	92

	Magnésium (mg/l)
	1,68
	2,64
	2,88
	2,64
	3,36
	2,16
	1,92
	3,36

	Dureté TH (°F)
	9,8
	10
	10
	10,1
	10,2
	10,1
	10
	10,6

	Bicarbonate (mg/l)
	115,9
	109,8
	109,8
	115,9
	103,7
	122
	122
	140,3

	T.A.C (mg/l)
	95
	90
	90
	95
	85
	100
	100
	115

	Sulfate (mg/l)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Indice de Langelier (1L)
	0,12
	0,13
	0,13
	0,22
	0,11
	0,22
	0,23
	0,33

	Coliformes Totaux (UFC/100ml)
	/
	/
	/
	0
	0
	/
	/
	/

	Coliformes fécaux (UFC/100ml)
	/
	/
	/
	0
	0
	/
	/
	/

	Streptocoques (UFC/100ml)
	/
	/
	/
	0
	0
	/
	/
	/


D -Les résultats d’analyses physico-chimique et bactériologiques du raque (B) 06 au 07/04/2011 :    
Tableau II-3-4[14]: Les résultats d’analyses physico-chimique et bactériologiques du raque (B) 06 au 07 Avril 2011.
	Analyse physico-chimique
	Echantillon N°01 
	Echantillon N°02
	Echantillon N°03
	Echantillon N°04
	Echantillon N°05
	Echantillon N°06
	Echantillon N°07
	Echantillon N°08

	PH mesuré sur site
	8.22
	8.06
	8.01
	8.14
	8.15
	8.09
	8.08
	8.07

	Conductivité (µs/cm)
	384
	372
	376
	374
	368
	372
	369
	368

	T.D.S (cond*052) mg/l
	186.6
	178.7
	181.4
	179.9
	177.8
	178.4
	178
	176.8

	Turbidité (NTU)
	1.43
	0577
	0.802
	0.512
	0.36
	0.445
	0.74
	0.44

	Température sur site °C
	18.1
	0.577
	18.2
	18.3
	18.4
	18.2
	18
	18

	Chlore libre (mg/l)
	0.85
	0.55
	0.73
	0.75
	0.72
	0.75
	0.73
	0.76

	Chlore [Cl-] mg/l 
	78.1
	78.1
	78.1
	78.1
	78.1
	78.1
	78.1
	78.1

	Calcium (mg/l caco3)
	90
	95
	75
	80
	80
	85
	90
	85

	Magnésium (mg/l)
	2.4
	0
	6
	3.6
	3.6
	3.6
	2.4
	3.6

	Dureté TH (°F)
	10
	9.5
	10
	9.5
	9.5
	10
	10
	10

	Bicarbonate (mg/l)
	115.9
	122
	115.9
	109.98
	115.9
	109.8
	115.9
	115.9

	T.A.C (mg/l)
	95
	100
	95
	95
	95
	90
	95
	95

	Sulfate (mg/l)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Indice de Langelier (1L)
	0.38
	0.26
	0.09
	0.23
	0.26
	0.2
	0.24
	0.2

	Coliformes Totaux (UFC/100ml)
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0

	Coliformes fécaux (UFC/100ml)
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0

	Streptocoques (UFC/100ml)
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0


E -Les résultats d’analyses physico-chimique et bactériologiques du raque (D) du 18-19 /04/2011 : 

Tableau II-3-5[14] : Les résultats d’analyses physico-chimique et bactériologiques du raque (D) du 18-19 Avril 2011. 

	Analyse physico-chimique
	Echantillon N°01 
	Echantillon N°02
	Echantillon N°03
	Echantillon N°04
	Echantillon N°05
	Echantillon N°06
	Echantillon N°07
	Echantillon N°08

	PH mesuré sur site
	8.04
	8.03
	8.04
	8.07
	8.07
	8.08
	8.06
	8.14

	Conductivité (µs/cm)
	359
	371
	361
	361
	363
	360
	357
	355

	T.D.S (cond*052) mg/l
	171.8
	178.9
	173.3
	174.2
	174.5
	172.6
	171.6
	170.9

	Turbidité (NTU)
	0.858
	1.09
	0.514
	0.524
	0.778
	0.655
	0.771
	0.533

	Température sur site °C
	17.3
	17.3
	17.2
	17.2
	17.4
	17.2
	17.3
	17.2

	Chlore libre (mg/l)
	0.69
	0.71
	0.66
	0.7
	0.7
	0.71
	0.69
	0.64

	Chlore [Cl-] mg/l 
	71
	71
	67.45
	63.9
	67.45
	63.9
	63.9
	76.45

	Calcium (mg/l caco3)
	92
	96
	94
	93
	82
	80
	83
	80

	Magnésium (mg/l)
	0.96
	1.44
	0.48
	0.96
	3.6
	4
	3.6
	4.08

	Dureté TH (°F)
	9.6
	10.2
	9.6
	9.7
	9.7
	9.7
	9.8
	9.7

	Bicarbonate (mg/l)
	115.9
	115.9
	115.9
	115.9
	122
	122
	115.9
	115.9

	T.A.C (mg/l)
	95
	95
	95
	95
	100
	100
	95
	95

	Sulfate (mg/l)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Indice de Langelier (1L)
	0.2
	0.2
	0.21
	0.23
	0.2
	0.2
	0.17
	0.24

	Coliformes Totaux (UFC/100ml)
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0

	Coliformes fécaux (UFC/100ml)
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0

	Streptocoques (UFC/100ml)
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0


F - Les résultats d’analyses physico-chimique et bactériologiques du raque (F)  du 10 11Mai 2011:
Tableau II-3-6[14]: Les résultats d’analyses physico-chimique et bactériologiques du raque du (F)  du 10- 11/05/ 2011.
	Analyse physico-chimique
	Echantillon N°01 
	Echantillon N°02
	Echantillon N°03
	Echantillon N°04
	Echantillon N°05
	Echantillon N°06
	Echantillon N°07
	Echantillon N°08

	PH mesuré sur site
	8.14
	8.14
	8.12
	8.10
	8.17
	8.18
	8.18
	8.09

	Conductivité (µs/cm)
	589
	589
	586
	590
	591
	591
	588
	591

	T.D.S (cond*052) mg/l
	285
	285
	283
	285
	288
	285
	285
	285

	Turbidité (NTU)
	0.47
	0.35
	0.28
	0.27
	0.75
	0.69
	0.32
	0.42

	Température sur site °C
	19.4
	19.4
	19.4
	19.5
	19.6
	19.4
	18.9
	19.2

	Chlore libre (mg/l)
	0.65
	0.72
	0.76
	0.67
	0.71
	0.67
	0.66
	0.69

	Chlore [Cl-] mg/l 
	138.45
	131.35
	131.35
	131.35
	134.9
	131.35
	131.35
	113.6

	Calcium (mg/l caco3)
	75
	85
	70
	105
	65
	95
	70
	100

	Magnésium (mg/l)
	7.2
	6
	9.6
	8.4
	12
	4.8
	12
	8.4

	Dureté TH (°F)(*10mg/l de CaCO3)
	10.5
	11
	11
	14
	11.5
	11.5
	12
	13.5

	Bicarbonate (mg/l)
	97.6
	91.5
	109.8
	103.7
	115.9
	103.7
	115.9
	85.4

	T.A.C (mg/l)
	80
	75
	90
	85
	95
	85
	95
	70

	Sulfate (mg/l)
	7.29
	6.71
	7.11
	8.73
	8.46
	7.27
	7.85
	9.43

	Indice de Langelier (1L)
	0.14
	0.16
	0.14
	0.27
	0.17
	0.31
	0.21
	0.15

	Coliformes Totaux (UFC/100ml)
	/
	/
	/
	/
	/
	0
	0
	/

	Coliformes fécaux (UFC/100ml)
	/
	/
	/
	/
	/
	0
	0
	/

	Streptocoques (UFC/100ml)
	/
	/
	/
	/
	/
	0
	0
	/


Conclusion:
Le but des essais est de confirmer le bon fonctionnement des pompes qui aspire l’eau de mer et la transmettre vers les filtres, les réservoirs et des membranes de l’osmose inverse si elles fonctionnent correctement. D’après les résultats d’analyses physico-chimiques et bactériologiques obtenues au niveau de laboratoire de l’Algérienne des eaux de la wilaya de Tipaza en remarque que l’eau dessalée est bonne car la teneur en  sels est faible donc le dessalement à été bien fait au niveau des membranes. 

CHAPITRE III : LA TECHNIQUE D’OSMOSE INVERSE

Introduction :

Le dessalement de l’eau, également appelé dessalage ou désalinisation est un processus qui permet d'obtenir de l'eau douce à partir d'une eau saumâtre ou salée (eau de mer notamment). Il s'agit rarement de retirer le sel de l'eau, mais plutôt, à l'inverse, d'extraire de l'eau douce.

Plusieurs efforts et recherche sont faite pour développer des techniques plus simple et plus économique pour dessaler l’eau de mer et l’eau saumâtre.

III .1.Les techniques de dessalement :

La totalité des installations actuellement en service fait appel à de grandes familles de procédés : les procédés par évaporation et les procédés de séparation par membranes qui sont plus récents [1]. 
Figure III.1.1. [1] : Procédés de dessalement industrialisés.
[image: image59.jpg]



 III.1.1 : Procédés de distillation:


L'eau de mer chauffée émet une vapeur d'eau pure qu'il suffit de condenser pour obtenir de l'eau douce. Ce principe de dessalement très simple est utilisé depuis des temps forts anciens. En dessalement de l’eau de mer l’osmose inverse reste en compétition avec la distillation, qui est une technologie de prédilection des pays disposant de grandes ressources

énergétiques, est la plus couteuse en terme d’énergie du fait de la transformation de l’eau en vapeur, elle requiert entre 8 et 12 kWh/m3. L’énergie électrique nécessaire pour alimenter les pompes haute pression d’osmose inverse est de 3,5 à 5 kWh/m3, donc il permet de réduire de 2,5 à 3 fois la quantité d’énergie nécessaire pour le traitement. [12]
III.1.2. Procédés à membranes : [13] 


Au lieu d'extraire par évaporation l'eau douce de l'eau de mer, on peut faire une séparation de l'eau et des sels dissous au moyen de membranes sélectives de tels procédés sont à priori séduisants puisqu'ils doivent pouvoir  fonctionner dans la température ambiante et qu'ils n'impliquent pas un changement de phase. Dans le domaine de dessalement des eaux saumâtres, il en existe deux : l’osmose inverse et l’électrodialyse consistant à séparer les sels dissous sous l’action d’un champ électrique grâce à des membranes à échangeurs d’ions. 

L’osmose inverse représente avec le temps un procédé de choix motivé par les raisons suivantes :

-Eprouvé et maitrisable techniquement ;

-Réduction du cout des membranes de presque la moitié durant les 6 dernières années ;

-Amélioration indéniable du rendement des machines tournantes à savoir pompes moteurs et turbines ;

-Progrès substantiels en matière de récupération d’énergie.

-Mise en œuvre plus facile.
III.2.La technique d’osmose inverse :

III.2.1.Historique d’osmose inverse :

Le procédé d’osmose inverse est apparu sur le marché dès les années 60 et il constituait 20 % des installations au début des années 80. Entre 1990 et 2001, le procédé est passé de 40 à 53% de la part du marché et devrait atteindre les 70% à l'horizon 2020. Le marché de l’osmose inverse présente actuellement plus d’un milliard de dollars et suit une croissance annuelle de 10 % ; il est principalement soutenu par les états unis (30 %) et le moyen orient (30 %), suivis de l’Asie (20 %) et de l’Europe (20 %).

III.2.2.Définition:

L'osmose inverse est un procédé de séparation de l'eau et des sels dissous au moyen de membranes semi-perméables sous l'action de la pression (54 à 80 bars pour le traitement de

l'eau de mer). Ce procédé fonctionne à température ambiante et n'implique pas de changement

de phase. Les membranes polymères utilisées laissent passer les molécules d'eau et ne laissent

pas passer les particules, les sels dissous, les molécules organiques de 10-7 mm de taille.

L'énergie requise par l'osmose inverse est uniquement électrique consommée principalement

par les pompes haute pression. La teneur en sels de l'eau osmose est de l'ordre de 0,5 g.L-1. On appelle osmose le transfert de solvant (eau dans la plupart des cas) à travers une membrane semi-perméable sous l'action d'un gradient de concentration.

Soit un système à deux compartiments séparés par une membrane semi-perméable et

Contenant deux solutions de concentrations différentes. Le phénomène d'osmose va se traduire par un écoulement d'eau dirigé de la solution diluée vers la solution concentrée. Si l'on essaie d'empêcher ce flux d'eau en appliquant une pression sur la solution concentrée, la quantité d'eau transférée par osmose va diminuer. Il arrivera un moment où la pression appliquée seratelle que le flux d'eau s'annulera. Si, pour simplifier, nous supposons que la solution diluée est de l'eau pure, cette pression d'équilibre est appelée pression osmotique.
                  Figure III.2.2 [6]: Principe de l'osmose et de l'osmose inverse.

                               [image: image8.emf]
Une augmentation de la pression au delà de la pression osmotique va se traduire par un flux d'eau dirigé en sens inverse du flux osmotique, c'est-à-dire de la solution concentrée vers la solution diluée : c'est le phénomène d'osmose inverse.

Pour les solutions suffisamment diluées, la pression osmotique notée π peut être calculée d'après la loi de Van't Hoff :

π = i x C x R x T

Avec :

i : le nombre d'ions dissociés 

C : la concentration en sels en mol.m-3

R : la constante des gaz parfaits R = 8,314 J.mol-1.K-1

T : la température absolue de la solution en Kelvin.
Figure III.2.3 [6] : Description d’une filière d’osmose inverse.
                         
[image: image9.wmf]Prétraitement

Pompe

  HP

module d'OI

Poste traitement

Vanne de détente

,systéme de récupération

d'énergie

Eau douce

Saumure

Eau saline


III.3.Les membranaires d’osmose inverse :

III.3.1.Historique des membranes :

L'abbé Nollet à la fin du 17ème siècle avait déjà observé le comportement d'une membrane constituée d'une vessie de porc : cette membrane laissait passer un flux d'eau douce pour diluer une solution saline séparée de la précédente par cette paroi : il avait observé le phénomène d'osmose.

Figure III.3.4. [16]:La première membrane d’Osmose 1964.
                               [image: image10.emf]
Au 19ième siècle cette "curiosité de laboratoire" avait été étudiée par Van't Hoff qui donna sa loi au phénomène d'osmose : les parois semi-perméables utilisées étaient réalisées ainsi :

"On peut réaliser artificiellement une paroi semi-perméable par le procédé de Traube. 

Il consiste à plonger un vase poreux contenant une solution de sulfate de cuivre, dans une solution de ferrocyanure de potassium : les deux liquides, se rencontrant dans les pores du vase, donnent un précipité gélatineux de ferrocyanure de cuivre, qui forme une paroi semiperméable.

III.3.2.Classification des membranes : 
Une membrane est une barrière de quelques centaines de nanomètres à quelques millimètres d'épaisseur, sélective, qui sous l'effet d'une force de transfert, va permettre ou interdire le passage de certains composants entre deux milieux qu'elle sépare. Les membranes d’osmose inverse sont composées d’une couche mince, ou couche active ou encore peau, de faible épaisseur comprise entre 0,1 et 1,5
[image: image11.wmf]m

m

, comportant des micropores. [21]
[image: image12.emf]
Ces membranes peuvent être considérées comme des milieux denses où la diffusion des espèces a lieu en réalité, dans les volumes libres situés entre les chaînes moléculaires du matériel de la membrane, toutes les espèces moléculaires se dissolvent et diffusent à l’intérieur de la membrane sous l’action d’un gradient de concentration et de pression. [20] 

En fonction de la nature des matériaux constitutifs des couches de membranes, on parle de : 

          1. Membranes organiques [20] :
Fabriquées à partir de polymères organiques tels que l'acétate de cellulose, de polyamides, poly sulfones…

                                                   -Membranes en acétate de cellulose.

                                                   -Membrane en polyamides.

                                                   -Membrane en poly sulfone.

                                                   -Membrane en matériaux acryliques.

                                                   -Membranes en matériaux fluorés.

            2. Membranes minérales [20] :

                                                 -Membranes à support carbone.

                                                 -Membranes dynamiques.

                                                 -Membranes en alumine.

            3. Membranes composites [3] :

Apparues il y a dix ans, elles sont caractérisées par une structure asymétrique dont la peau est beaucoup plus fine que celle des membranes classiques non composites et par une superposition de plusieurs couches différenciées soit par leur nature chimique, soit par leur état physique. Elles peuvent être organiques (superposition de polymères organiques différents), organo- minérales ou minérales (association de carbone ou d’alumine comme support et de métaux tels que le zircon, l’alumine et le titane).

Actuellement c’est le type de membranes le plus utilisé de 1 m de longueur et 200 mm de diamètre. Chaque membrane peut produire environ 19 m3/j de perméat avec une rejection en sels comprise entre 99 et 99,4 %. 

III.3.3.Mécanisme de transfert :

                En osmose inverse les transferts de solvant et de soluté se font par solubilisation/diffusion.

Toutes les espèces moléculaires (solvant et soluté) se dissolvent à travers la membrane et diffusent à l’intérieur de celle ci comme dans un liquide sous l’action d’un gradient de concentration et de pression. Le transfert ne dépend plus de la dimension des particules mais de leur solubilité dans le milieu membranaire. Les séparations sont donc d’origine chimique et sont liées au pouvoir solvant de la membrane.

III.3.4.Nettoyage des membranes d'osmose inverse :

Il y a 3 procédures de nettoyage des membranes :

- Rinçage post-service

- Nettoyage chimique standard : 1 à 4 fois par an (moyenne)

- Nettoyage chimique spécifique
L'eau de mer s'écoule de façon tangentielle le long de la membrane, créant un gradient de concentration horizontal sur la longueur de la membrane. Les membranes doivent typiquement être nettoyées lorsque:

- Le flux normalisé de perméat varie de 10-15% ;

- La conductivité normalisée du perméat varie de 10-15% ;

- La perte de charge normalisée entre l'alimentation et le concentrât varie de 10- 15%.
Figure III.3.4.5 [21]: Schéma du système de nettoyage des membranes.
[image: image13.emf]
Afin de faciliter le nettoyage chronique, nos systèmes peuvent être équipés de stations de

Nettoyage En Place (NEP), déjà connecté aux membranes:

La station NEP inclut une cuve de produits chimiques avec agitation manuelle ou mécanique, en fonction de la taille de l'unité, une pompe NEP et une filtration fine pour empêcher les débris d'entrer dans les membranes. La cuve de produits chimiques dépend du nombre de membranes à nettoyer en même temps. Les solutions de nettoyage acides et basiques circulent en boucle à travers les membranes pendant au moins 30 minutes.

III.4.Les modules d’osmose inverse : [11]

L’idée de tous les types de modules de membranes est de rassembler une grande surface de membrane semi perméables dans un petit volume, de manière qu’elle peut résister aux forces mécaniques reliées avec des pressions très élevées. 
On distingue :
III.4.1.Module spirale :

           Aujourd’hui les concepteurs des applications industrielles à grande échelle ont focalisé de plus en plus sur le type spiralé. Dans un arrangement spiralé un ou plusieurs sachets de membranes sont embobinés autour d’un tube central. L’objet de ce tube central est de transporter le perméat généré. Les sachets sont séparés par des couches en forme de mailles en plastique, les espaceurs. Ces espaceurs ont pour but de créer l’espace nécessaire pour l’eau d’alimentation et le perméat de façon qu’elles puissent passer les couches. Sans ces espaceurs le module sera comprimé par les forces extérieures de façon qu’aucun liquide ne puisse passer entre les couches.

Figure III.4.1.6 [11]: Schéma d’un module spirale.
                   [image: image14.emf]  

Figure III.4.1.7 [11] : Module spirale.
          [image: image15.emf]
III.4.2.Module tubulaire :

               Le module tubulaire contient plusieurs tubes qui peuvent être en série ou en parallèle, l’eau à traiter circule à l’intérieur des tubes et le perméat est recueilli à leur extérieur. Ils constituent des canaux d’écoulement tangentiels. C’est le seul type de module qui peut être 

Figure III.4.2.8 [11]: Schéma d’un module tubulaire.
                          
[image: image16.wmf]eau douce

eau douce

saumure

eau saline

trous dans le support rigide

membrane tubulaire

eau d'alimentation

récupération du perméat

support poreux

support rigide

eau douce

vue latérale

vue en coupe


III.4.3.Module fibres creuses :

Les fibres en U sont mises en faisceau et assemblées de façon à réaliser l’étanchéité aux deux extrémités du module. Le liquide à traiter circule perpendiculairement à l’axe des fibres tandis que le concentrât est recueilli dans une enceinte qui enveloppe le faisceau et permet son évacuation à des extrémités du module. Le perméat s’écoule à l’intérieur de chacune des fibres puis dans un collecteu.
FigureIII.4.3.9 [21] : Coupe d’un module « fibre creuse ».

[image: image17.emf]
Figure III.4.3.10 [21]: Schéma de principe d’un module à fibres creuses.
               
[image: image18.wmf]entrée eau salée

sortie eau 

épurée

sortie 

rejet

 

rejet de sels

eau

eau


III.4.4.Module plans :

                Dans ce type de module les membranes sont empilées en mille-feuilles séparées par des cadres intermédiaires qui assurent la circulation des fluides. Un des paramètres importants est la distance entre membrane :

- Faible épaisseur : nécessité de pré filtration et difficulté de nettoyage.

- Forte épaisseur : énergie de pompage élevée.

Figure III.4.4.11. [1]: Schéma de principe d’un module plan

                          
[image: image19.wmf]concentrat

perméat

alimentation


III.5.Dispositif de mise sous pression et Système de récupération de l'énergie du concentrât :[8]
           Les pompes d’alimentation  des modules d’osmose inverse, sont très importantes dans la conception des usines de dessalement. Il convient donc d’effectuer les bons choix par une parfaite connaissance des équipements existants sur le marché et de leurs spécificités au niveau de leur principe de fonctionnement, de leur conception, des gammes de débit, de pression et des rendements. La pression d’alimentation varie de 56 à 90 bars. Celle-ci est assurée soit par :

- les pompes volumétriques (à pistons – à membranes) étant plutôt adaptées aux faibles débits

- les pompes centrifuges multi-étagées.

- Le concentrât possède une énergie hydraulique importante (pression disponible du concentrât = pression d’alimentation – 4 bars environ) qu’il convient de récupérer afin de réduire la consommation en énergie électrique. Cette récupération s’effectue par turbo-pompes placées en série avec les pompes HP

- turbines Pelton couplées directement aux pompes HP afin de soulager les moteurs électriques

- échangeurs de pression.
Figure III.5.12 [8] : Les systèmes de récupération d’énergie du concentrât.
[image: image20.emf]
La récupération de l’énergie du concentrât par échange de pression est le système présentant le meilleur rendement. Il permet d’atteindre des consommations inférieures à 3 kWh par m3 de perméat, et ceci pour les seuls besoins de la mise en pression des éléments d’OI. Ce système est utilisé dans plusieurs grandes stations de dessalement en Algérie (El Hamma et Skikda).

III.6. Arrangements d’une installation d’osmose inverse : [2]

Il existe plusieurs procédés de fonctionnement d’une installation d’osmose inverse :

                                 -Procédé discontinu à recyclage.

                                 -Procédé discontinu sans recyclage.

                                 -Procédé continu à recyclage.

                                 -Procédé continu sans recyclage.

· Procédé continu:


Les procédés discontinus sont déconseillés pour le dessalement des eaux de mer et des eaux saumâtres à cause de la discontinuité de l’alimentation, dans ce cas seul le procédé continu est utilisé, les modules étant montés en série-rejet ou en série-production.

III.6.1.Montage en série-rejet :

Ce type de montage est utilisé lorsqu’on veut obtenir un taux de conversion élevé, dans ce cas le rejet du premier étage alimente les modules du second étage et ainsi de suite. Dans le premier étage, on met un certain nombre de modules en parallèle tandis que dans les autres étages le nombre de modules diminue graduellement au fur et à mesure que la concentration de la solution à traiter augmente.

Figure III.6.1.13 [2]: Schéma de montage en série-rejet.
                            
[image: image21.wmf]Eau produite

Rejet

2ème étage 

1er étage

Eau brute


III.6.2. Montage en série production :

Ce type de montage est utilisé quand la sélectivité de la membrane n’est pas suffisante pour effectuer une séparation donnée, on l’utilise pour le dessalement de l’eau de mer ayant une salinité élevée. 

Figure III 6.2.14 [2]: Schéma de montage en série production.
                
[image: image22.wmf]Eau produite

2ème étage 

Eau brute

1er étage 

Eau de recyclage 

Rejet

 

III.7. Problèmes techniques rencontrés en osmose inverse :

III. 7. 1. Entartrage : [4]

L’entartrage est la précipitation et l’accumulation à la surface de la membrane des sels les moins solubles : alcalino-terreux, tels que : 

CaCO3, CaSO4, Mg(OH)2, CaSiO3, MgSiO3, BaSO4, CaF2. 

III. 7. 1.1. Influence des tartres sur les installations: [2]

Par la diversité de leurs origines, les dépôts de tartre ont des conséquences considérables sur le fonctionnement des installations de dessalement :

· Réduction de la section de passage ;

· Dégradation des états de surface ;

· Par leur très forte adhérence, les tartres mènent à une constance de débit ;

· Augmentation des pertes de charge pour un débit constant ;

· Obturation de la conduite du fait de la diminution de son diamètre par les dépôts de tartre.

III.7.1.2. Méthodes de lutte contre l’entartrage :
           b.Vérification de la concentration et le taux de conversion : [3]

Il faut vérifier que :


[image: image23.wmf]rj

r

C

C

*

=
[image: image24.wmf])

(

2

4

100

10

Y

C

C

aj

ai

-

*

*

<
[image: image25.wmf]Ksij


Où :

Cai et Caj sont les concentrations des ions i et j à l’alimentation ;

Cri et Crj sont les concentrations des ions i et j au rejet.

Ksij : le produit de solubilité du sel i,j

 a. Les prétraitements : [2]

                 1. Inhibiteurs d’entartrage : 
Ce sont des produits tartriques injectés à de très faibles doses (quelques ppm) dans l’eau d’appoint, ils permettent en général bloquer temporairement la précipitation du réseau cristallin. Il faut toutefois vérifier que ces produits sont compatibles avec la membrane et aussi avec tous les composants de l’eau et les réactifs de prétraitement.

· Les polyphosphates ;

· Les organo-polyphosphates ;

· Les polymères carboxyliques.

L’ajout des inhibiteurs doit être à une dose optimale et une conversion limitée, sinon on aura risque de précipitation de la silice.

                       2. Décarbonatation à l’acide :

La décarbonatation à l’acide a pour but de réduire les ions HCO3- et donc éliminer le risque de précipitation du carbonate de calcium, par l’addition d’un acide fort, H2SO4 ou HCl qui déplace les carbonates sous forme de gaz carbonique.

                      3. Procédés d’adoucissement :

On peut réduire la dureté d’une eau en favorisant la précipitation des ions calcium et magnésium ou en utilisant des résines échangeuses d’ions.
III.7.2. Corrosion : [2] 


La corrosion est la dégradation d’une substance, en particulier un métal ou un alliage, provoquée par l’action chimique d’un liquide ou d’un gaz sur la substance. Le terme corrosion s’applique plus particulièrement à l’action graduelle d’agents naturels, tels que l’air ou l’eau salée sur les métaux. 
III. 7.2.1. Les conséquences de corrosion :

· Rupture des conduites ;

· Augmentation de la rugosité ;

· Fuites d’eau ;

· Pollution de l’eau produite par des agents extérieurs.

III.7.2.2. Méthodes de lutte contre la corrosion : [2]

La salinité, la teneur en chlorures, la conductivité ou la présence d’oxygène dissous, de microorganismes ou de polluants sont source de la corrosion.

Les installations d’osmose inverse y sont moins sensibles du fait de la nature des matériaux employés sur les circuits hydrauliques de faibles pressions, plastiques ou composites (PVC, polyéthylène) sont le plus souvent utilisés et les plus compatibles.

Le choix de matériaux ne pose un problème que pour le circuit haut pression qui englobe :

· La pompe haute pression ;

· Les canalisations haute pression (entre pompes et modules et entre modules et vannes de réglage).

Ces parties de l’installation sont les plus sensibles à cause de la pression, elle nécessite donc des alliages de nickel ou de chrome. [21] 
III.7.3. Colmatage : 


Les membranes d’osmose inverse sont fragiles et sujettes au colmatage, ce sont les bactéries,  l'argile, matières en suspension et les microorganismes présents dans l’eau brute qui les colmatent en se déposant sur leur surface d’échange. Le processus qui a pour conséquence une diminution des performances de la membrane, provoquée par  le dépôt de solides suspendus ou dissous sur la surface externe de la membrane, sur les pores de la membrane ou à l'intérieur de celle-ci. [14]
III.7.3.1. Polarisation de la concentration : [15]
La polarisation, apparaissant en osmose inverse, est un phénomène réversible (disparaissant quand le gradient de concentration s'annule) les molécules et ions retenus par la membrane ont tendance à s'accumuler le long de celle-ci. Leur concentration est donc plus élevée à la surface de la membrane que dans le cœur de l’écoulement tangentiel. En effet, il se crée une zone où la concentration augmente, du cœur de l’écoulement vers la membrane, avec une valeur maximale à la surface de la membrane. Cela survient à cause du transport rapide des solutés par convection vers la membrane comparativement à leur lente rétrodiffusion vers le cœur de l’écoulement.

III.7.3.2. Types de colmatage :

Il existe deux principales catégories de colmatage : 

· Le colmatage biologique ;

· Le colmatage microbiologique. 
a. Le colmatage biologique (encrassement) : 

Le colmatage biologique peut être subdivisé en trois mécanismes principaux :

· Adsorption à l’intérieur des pores de membranes,

· Blocage des pores de la membrane,

· Dépôt a la surface membranaire et formation de gâteau de filtration. [8] 
Figure III.7. 15[20] :Scénarios de colmatage
                       [image: image26.jpg]wom





                    b. Le colmatage microbiologique (bio encrassement) : [15]

Lorsqu'ils sont attachés aux membranes, les micro-organismes commencent à se multiplier, en utilisant les nutriments qui sont présent dans l'eau alimentant le système. Par conséquent les premiers éléments d'un bio-film sont formés sur la membrane, Le bio-film augmente en taille tandis que les bactéries continuent à se multiplier et que la matière organique morte s'adsorbe sur le bio-film, il se crée un ensemble fort et cohérent qui est très difficile à éliminer.

Figure  III.7. 16[2] : Formation d’un biofilm
                                    [image: image27.png]



III.7.3.3. Conséquences du colmatage : [2]
· Une augmentation de la perte de charge, c’est souvent ce paramètre qui pourra donner l’alerte par l’obturation des espaces libres dans les espaceurs ;

· Une augmentation du passage de sels, le colmatage empêche la rétrodiffusion des sels rejetés par la membrane ;

· Une perte de flux.

III.7.3.4. Méthodes de lutte contre le colmatage :

a. Moyens de prétraitement : [16]
Le SDI « Silt Density Index » est le paramètre indicateur du potentiel de colmatage, il dépend de la nature et de l’origine de l’eau brute. Le prétraitement destiné à réduire le SDI à une valeur de 3 en amont des membranes est une étape importante pour un bon fonctionnement des membranes.

 Pour les eaux saumâtres pas trop chargée le prétraitement est simple, une étape de filtration sur sable, associé à l’addition d’un coagulant en cas de brusque élévation de la turbidité, une pré filtration sur cartouche de 5 μm pour protéger les membranes contre toutes formes de contamination particulaire.

Par contre les eaux de mer sont caractérisée par :

· La variation de SDI au cours de l’année ;

· Variation du développement algal ;

· Présence d’hydrocarbures.

Les eaux de mer de la méditerranée sont caractérisées par une teneur en sels entre 35 et 40 g/l, un SDI de 8 à 16, une teneur moyenne en bore de 5mg/ et une température variable entre 12 et 30°C. Cette qualité d’eau implique trois impératifs de traitement :

· Injection de réactifs chimiques pour l’élimination du SDI ;

· Chloration afin de traiter le développement algal ;

· Filtration à vitesse moyenne de 7-8 m/h afin de bien piéger les flocs ;

Une étape membranaire impliquant au moins deux étages afin d’éliminer le bore ou de l’abaisser obligatoirement à une teneur de 0,5 mg/l. 

Dans le cas d’un colmatage biologique par formation de biofilm, il est nécessaire de désinfecter l'eau en amont par chloration ou UV, mais si les membranes sont sensibles au chlore, ce traitement doit être suivi d'une déchloration au bisulfite de sodium. [15]
b. Lavages chimiques fréquents : [3]


Quelque soit le soin apporté au prétraitement et au bon design de l’installation (agencement des modules …), il est indispensable de prévoir un poste de lavages périodiques des modules.

Cet encrassement se manifeste par les paramètres suivants :

· Augmentation du passage de sels;

· Augmentation de la perte de charge (ΔP=3-4 bars) ;

· Diminution du débit d’eau osmosée.

Pour cela un nettoyage des membranes est indispensable, les grands produits de lavage regroupent des acides, chélatants, dispersants tensioactifs (dispersants des salissures minérales ou organiques) et des agents désinfectants.

Le choix de la solution de nettoyage dépend de la nature des dépôts qui sont à l’origine du colmatage et d’autre part de la nature des membranes, il faut en effet dissoudre les  dépôts sans détériorer ces dernières. On comprend dans ces conditions que chaque fournisseur de membranes préconise pour chaque cas une solution de nettoyage en fonction de la nature de sa membrane et de la nature du dépôt.
Tableau III.7. 1[3] : Les dépôts et leurs solutions de nettoyage.
	Type de solution de nettoyage
	Type de dépôts 

	Solution acides (acide citrique, acide chlorhydrique)
	Dépôts carbonatés,  hydroxydes

	Solution basique (soude caustique)
	Dépôts organiques

	Solution de détergents
	Dépôts organiques, protéines

	Solutions oxydantes
	Dépôts biologiques


III.8.Les avantages et les inconvénients de l’osmose inverse : [19]

a. Les avantages :

- Obtention d’une eau très pure après osmose inverse ;

- L’eau osmose est antioxydant, alors que l’eau en bouteille est plus oxydée du fait du délai souvent trop long entre la mise en bouteille et la consommation ;

- Le pH légèrement acide de 6,6, idéal pour la digestion, l’assimilation des aliments ;

- Le procédé d’OI ne demande pour sa mise en marche ou son arrêt que quelques secondes ;

- L’OI peut être schématisée par une pompe à haut pression et un ou plusieurs modules (simplicité de représentation) ;

- Faible consommation d’énergie, comparée à d’autres procédés.

b. Les inconvénients :

- Nécessité d’un prétraitement de l’eau brute ;

- Le remplacement des membranes d’OI représente 5% du coût du traitement ;

- La séparation membranaire possède un talon d’Achille c’est le « le colmatage » qui est responsable dans trois quart des cas du vieillissement de la membrane ;

- La capacité unitaire d’un module d’OI ne dépasse pas 20 m3/j d’eau douce à partir de l’eau de mer, et donc une installation de grande capacité sera constituée de plusieurs modules, ce qui entraîne une complexité de l’installation et un coût élevé.

- Impact négatif du rejet de la saumure sur l’environnement.
III.9.L’étude expérimentale :

III .9.1. Echantillonnage :

             Dans le but d’évaluer l’impact de la saumure sur l’écosystème marin, six compagnes d’échantillonnages ont été réalisées durant l’année 2011. Des analyses physico-chimiques et biologiques ont été effectuées sur des échantillons d’eau de mer à l’entrée de la station, d’eau traitée et du rejet (saumure).

Le prélèvement d’échantillons représentatifs des eaux à analyser avant et après dessalement a été effectué de manière à éviter toute contamination ou pollution externe par des bouteilles en polyéthylène de 1.5 litres préalablement rincées plusieurs fois. Elles ont été remplies jusqu'à débordement afin d’éviter la pénétration des bulles d’air. Elles sont ensuite bouchonnées et étiquetées, où sont notés : origine de l’eau, et date du prélèvement.
III .9.2. Techniques d’analyse :

a-Analyses physico-chimiques des échantillons prélevés :

Les paramètres physico-chimiques retenus sont soit mesurés en site ou analysés au laboratoire :

· La température, le pH, la conductivité électrique, TDS et la turbidité sont mesurés sur le terrain, à l’aide d’un analyseur multi paramètres.

Les analyses des éléments majeurs (Ca2+, Mg2+, HCO3 -, Cl-)  ont été effectuées dans  laboratoires de l’Algérienne des eaux de Tipaza.
· Dosage de calcium et magnésium :

Le Ca 2+ et Mg2+ sont dosés par la méthode volumétrique, par l’EDTA en présence de l’indicateur noir d’ériochrome.
· Dosage des Chlorures Cl-:

Les chlorures Cl- sont déterminés par volumétrie selon la méthode de Mohr, on faisant précipiter le chlorure d’argent par réaction des ions chlorure avec les nitrates d’argent

(AgNO3), en présence de chromâtes de potassium (K2Cr O4).

· Dosage des bicarbonates :

Le dosage des ions bicarbonates est réalisé par un titrage alcalimétrique, en présence d’un indicateur méthylorange.
b-Analyses biochimiques des échantillons prélevés :

Elle consiste en une estimation du nombre total des germes présents dans l'eau (coliformes fécaux, coliformes totaux et spectocoques fécaux).

III .9.3. Résultats obtenues :
Les résultats des analyses pour l’eau de mer à l’heur de rentré à la station de dessalement, de l’eau osmose et de la saumure :
Résultats d’analyse du 1er  échantillon 31/01/2011:
Tableau III-9-2[12] : Les résultats d’analyse du 1er  échantillon31/01/2011.
	Paramètres
	Eau de mer
	Eau osmosée
	Eau Saumure

	Température en °C
	 19
	19 
	21 

	Salinité (°C) en g/L
	37,52
	0,475
	54

	Ph
	8,1 
	5,6
	6,3 

	Turbidité (NTU)
	 20,88
	0,2 
	19 

	Conductivité (µS/cm)
	53,6 
	0,95 
	78,5 

	TDS (mg/L)
	37520 
	475 
	98,73 

	[Ca2+] (mg/L)
	624 
	9,2 
	99% 

	[Mg2+] (mg/L)
	1728 
	21,6 
	98,75% 

	
	
	
	

	
	
	
	

	[Cl-] (mg/L)
	15077,5 
	260 
	98,27% 

	
	
	
	

	[HCO3- ] (mg/L)
	183 
	9,76 
	94% 

	
	
	
	

	Coliformes fécaux
	4 
	0 
	8 

	Coliformes totaux
	20 
	0 
	10 

	Spectrocoques fécaux
	25 
	0 
	0 


Résultats du 2ème  échantillon 15/05/2011:
Tableau III-1-2[12]: Les résultats d’analyse du 2ème  échantillon15/05/2011.
	Paramètres
	Eau de mer
	Eau osmosée
	Eau Saumure

	Température en °C
	18,9 
	19 
	22 

	Salinité (°C) en g/L
	37,73 
	0,475 
	58,87 

	PH
	8,05 
	5,43 
	6,3 

	Turbidité (NTU)
	19 
	0,21 
	18,4 

	Conductivité (µS/cm)
	53,6 
	0,582 
	78,5 

	TDS (mg/L)
	37730 
	291 
	99,22 

	[Ca2+] (mg/L)
	726 
	14,4 
	99,98 

	[Mg2+] (mg/L)
	2496 
	30,72 
	98,75 

	
	
	
	

	
	
	
	

	[Cl-] (mg/L)
	28415,9 
	241,8 
	99,15% 

	
	
	
	

	[HCO3-  ] (mg/L)
	134 
	6,1 
	94,66% 

	
	
	
	

	Coliformes fécaux
	20 
	0 
	9 

	Coliformes totaux
	50 
	0 
	10 

	Spectrocoques fécaux
	14 
	0 
	0 


Résultats du 3ème  échantillon 10/04/2011:
Tableau III-1-3[12]: Les résultats d’analyse du 3ème  échantillon10/04/2011.
	Paramètres
	Eau de mer
	Eau osmosée
	Eau Saumure

	Température en °C
	 19,9
	19,1 
	20,4 

	Salinité (°C) en g/L
	39,20 
	0,293 
	 70

	Ph
	8,17 
	5,59 
	6 

	Turbidité (NTU)
	26,1 
	0,2 
	25,5 

	Conductivité (µS/cm)
	56 
	0,586 
	77,96 

	TDS (mg/L)
	39200 
	293 
	99,25 

	[Ca2+] (mg/L)
	 640
	4,4 
	99,31% 

	[Mg2+] (mg/L)
	1536 
	42,72 
	97,22 

	
	
	
	

	
	
	
	

	[Cl-] (mg/L)
	22496 
	231 
	98% 

	
	
	
	

	[HCO3- ] (mg/L)
	134,2 
	8,54 
	93,64% 

	
	
	
	

	Coliformes fécaux
	13 
	0 
	10 

	Coliformes totaux
	 65
	0 
	8 

	Spectrocoques fécaux
	16 
	0 
	0 


Résultats du 4ème  échantillon 07/08/2011:

Tableau III-1-4[12]: Les résultats d’analyse du 4ème  échantillon 07/08/201.
	Paramètres
	Eau de mer
	Eau osmosée
	Eau Saumure

	Température en °C
	 25,03
	25, 7 
	25,4 

	Salinité (°C) en g/L
	35,7 
	0,410 
	56 

	pH
	8,01 
	5,8 
	6,3 

	Turbidité (NTU)
	17,7 
	0,25 
	16,1 

	Conductivité (µS/cm)
	51 
	0,811 
	78,4 

	TDS (mg/L)
	35700 
	410 
	98 

	[Ca2+] (mg/L)
	473 
	8,4 
	98,2% 

	[Mg2+] (mg/L)
	2181 
	26,64 
	98,78% 

	
	
	
	

	
	
	
	

	[Cl-] (mg/L)
	19606 
	206 
	98,93% 

	
	
	
	

	[HCO3- ] (mg/L)
	176,9 
	8,54 
	95% 

	
	
	
	

	Coliformes fécaux
	36 
	0
	 9

	Coliformes totaux
	29 
	0 
	11 

	Spectrocoques fécaux
	34 
	0 
	0 


Résultats du 5ème  échantillon 12/07/2011:  

Tableau III-1-5[12]: Les résultats d’analyse du 5ème  échantillon12/07/2011.
	Paramètres
	Eau de mer
	Eau osmosée
	Eau Saumure

	Température en °C
	26 
	26 
	26,07 

	Salinité (°C) en g/L
	 32,92
	0,180 
	58,4 

	pH
	 778
	61 
	63 

	Turbidité (NTU)
	 9,2
	7,2 
	8,4 

	Conductivité (µS/cm)
	47,04 
	0,36 
	77 

	TDS (mg/L)
	 32928
	180 
	99,45 

	[Ca2+] (mg/L)
	 398
	1,6 
	99,6% 

	[Mg2+] (mg/L)
	1055 
	35,76 
	99,09% 

	
	
	
	

	
	
	
	

	[Cl-] (mg/L)
	13890,4 
	183,7 
	98,67 

	
	
	
	

	[HCO3- ] (mg/L)
	140,3 
	6,1 
	95% 

	
	
	
	

	Coliformes fécaux
	 10
	0 
	7 

	Coliformes totaux
	25 
	0 
	8 

	Spectrocoques fécaux
	8 
	0 
	0 


Résultats du 6ème  échantillon du 27/08/2011:

Tableau III-1-6[12]: Les résultats d’analyse du 6ème  échantillon 27/08/2011.
	Paramètres
	Eau de mer
	Eau osmosée
	Eau Saumure

	Température en °C
	27,08
	27,5
	27,9

	Salinité (°C) en g/L
	36,4
	0,26
	61,75

	pH
	8,1
	5,4
	6

	Turbidité (NTU)
	16,3
	0,19
	15,2

	Conductivité (µS/cm)
	52
	0,522
	74

	TDS (mg/L)
	36400
	260
	99,28

	[Ca2+] (mg/L)
	408
	12
	97,05%

	[Mg2+] (mg/L)
	3000
	35,76
	98,08%

	
	
	
	

	
	
	
	

	[Cl-] (mg/L)
	26941,19
	554,9
	97,94%

	
	
	
	

	[HCO3- ] (mg/L)
	152,5
	15,7
	89,7%

	
	
	
	

	Coliformes fécaux
	12
	0
	6

	Coliformes totaux
	30
	0
	10

	Spectrocoques fécaux
	13
	0
	0


Remarque :

On n’a pas effectuée des analyses pour les ions de sodium car les réactifs n’étaient pas disponibles le jour des analyses chimiques.

III .9.4. Discussion des résultats:

a) Qualité de l’eau de mer:

On constate une concentration très importante des paramètres analysés :

· Les chlorures : on pense qu’ils peuvent provenir de différentes sources, telles l’altération des roches, les pollutions liées aux rejets des eaux usées…

· Le calcium : peu présent et légèrement moins soluble.
Tandis que les autres paramètres, telle que la température, a une grande importance car elle influe fortement sur la performance des membranes, à température basse (≤ 10°C), l’eau devient moins visqueuse et pour la dessaler il faut plus d’énergie.

b) Qualité de l’eau traitée :
La comparaison des paramètres physico-chimiques et de la minéralisation globale de l’eau brute et de l’eau osmosée met en exergue l’efficacité du procédé de dessalement par osmose inverse. Néanmoins ces résultats d’analyse montrent bien que l’eau dessalée est très faiblement minéralisée, pratiquement dépourvue d’ions bicarbonates et de calcium notamment, mais contient des concentrations en ions chlorures relativement importantes.
Elle est de ce fait fortement corrosive vis-à-vis des matériaux métalliques, ferreux en particulier et agressives pour les matériaux à base de béton et ciment.

              Cette eau dessalée peut avoir un impact négatif sur les canalisations et les ouvrages et pourrait même causer des dégâts chez les abonnés.

La nécessité d’un post traitement est donc plus qu’indispensable si l’on veut protéger les installations en aval mais aussi pour améliorer les caractéristiques organoleptiques de l’eau.

L'eau distribuée devra donc répondre aux ajustements suivants :

- TH (dureté) entre 8 et 15°F,

- TAC de l'ordre de 7 à 10 °F,

- pH supérieur à 7,2 ou mieux encore égal au pH de saturation (pHs),

-Eliminer éventuellement le gaz carbonique en excès (CO2 agressif).

-L'indice de saturation (pH - pHs) doit donc être compris entre 0 et 0,1.

- Pour augmenter la minéralisation, nous proposons de mélanger l’eau dessalée avec de l’eau de mer prétraitée, ce qui permettra d’augmenter le débit d’eau produite tout en améliorent sa minéralisation globale.
(

c) Qualité de l’eau rejetée :
· Les bicarbonates : Ils sont légèrement en baisse par rapport aux autres éléments, à cause de l’injection de l’acide sulfurique afin d’éviter la formation de dépôts sur la membrane.

· La turbidité : une diminution de la turbidité par rapport à celle de l’eau de mer et l’eau traitée, peut être interprétée par l’absence des matières en suspension, chose qui prouve l’efficacité du prétraitement effectué en amont de l’osmoseur.

A l’exception des bicarbonates et de la turbidité, l’analyse de la saumure révèle une augmentation de tous les autres paramètres. Cet accroissement est beaucoup plus importante pour la conductivité et les TDS et la salinité augmente de plus de 50%, ce qui influe négativement sur le milieu marin et affecte son écosystème.
En Europe la salinité de la saumure ne doit pas excéder 10% au-delà de la salinité de la mer. 

Conclusion :
             Le dessalement de l’eau de mer par la technique d’osmose inverse est un procédé très important et très utilisé, il a connu un développement technologique, par l’apparition sur le marché des membranes en polyamides plus stables et dont la durée de vie est plus importante, la consommation énergétique est beaucoup plus faible par rapport aux autres procédés de dessalement.
           Notre but à travers ce chapitre est de vérifier la qualité  de l’eau avant et après le passage dans les membranes d’osmose inverse, par des analyses physico-chimique et bactériologiques, de plus les paramètres physico-chimiques et bactériologiques de la saumure d’ou on constate la nécecité de traiter la saumure et la diluer avant l’injecté pour protéger notre environnement.

CHAPITRE IV : PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE
Introduction :

       Tipasa (ou Tipaza) est à l’origine une fondation punique en Afrique du Nord. Comme toutes les villes du bassin méditerranéen, Tipasa est devenue romaine – dans la province romaine de Maurétanie césarienne, puis chrétienne.

      Les Phéniciens y ont fondé un comptoir vers le Ve siècle av. J.-C. : c'est de cette origine que la ville tire son nom qui signifie « lieu de passage » ou « escale ». Mais le plus plausible, Tipaza est la déformation du mot berbère "Tafsa" qui signifie le grès ou la pierre calcaire, toujours en usage dans beaucoup de régions du Maghreb.
La ville connaît son essor sous le roi numide Juba II et devient avec Caesaria (actuelle Cherchell) l'un des foyers de la culture gréco-romaine en Afrique du Nord. Tipasa avait alors le type de la ville punique car elle se situait dans l'aire d'influence de Carthage.
     Au deuxième siècle, cette cité romanisée s’agrandit vers l’ouest aux dépens d’une ancienne nécropole punique. Bien qu’elle fût entourée d’une longue muraille de 2 km, cela n’a pas empêché sa destruction en l’an 430 par les Vandales menés par Genséric.
 La plus grande ville de cette wilaya est Bou Ismaïl. Les populations habitant ses montagnes sont berbérophones du dialecte dit Tachenouit, ainsi qu'à Cherchell et Tenes.
La présence de la mer, des reliefs du Chenoua et de la Dahra donnent un paysage particulier et un intérêt touristique. De nombreux vestiges puniques, romains, chrétiens et africains attestent de la richesse de l'histoire de cette colonie.
Les habitants de la montagne et de la côte ouest au-delà de Tipaza sont berbérophones, employant un dialecte d'origine zénéte proche du chaoui et du rifain, le berbère était autrefois parlé sur tout le territoire de la wilaya.
     Dans notre étude qui est le projet de raccordement de la station de dessalement d’eau de mer de Fouka avec les réservoirs des 17 commues d’une totalité de 28 communes de Tipaza, ces communes sont ; Koléa, Fouka, Douaouda, Chaiba, Attatba, Bou Ismail, Khemisti, Bou Haroun, Ain Tagourait, Sidi Rached, Ahmer El Ain, Bourkika, Hadjout, Meurad, Tipaza, Sidi Amer et Menaceur.
IV.1. Caractéristiques géo-climatiques :
IV.1.Géographie :
 La zone d’étude est constitué des 17 communes  située à l’Est de la wilaya de Tipaza, entourée par:
· Au nord    : la mer méditerranée.

· A l’est       : La wilaya d’Alger

· A l’ouest   : La commune de Cherchell. 

· Au sud-est    : La wilaya de Blida.

· Au sud-ouest : La wilaya de Ain Defla.

.La wilaya s’étend sur 2 166 Km2.
Figure IV.1.1 [12]:Carte géographique de la wilaya de Tipaza.
[image: image28.png]



IV.2.Géologie :
La zone d’étude  est recouverte par les dépôts d’âge Quaternaire, représentés par des alluvions caillouteuses de plateaux, les poudingues, des dépôts lacustres et des croûtes calcaires  entourées par les formations a prédominance carbonatées (Calcaire, calcaire marneux et marnes) qui encadrent ce sillon au nord qu’au sud et qui donnent les quelques reliefs observés.

IV.3.Situation climatologique :

a. Climat :
      La combinaison des influences de la mer au nord, du relief et de l'altitude au sud de la zone du projet explique une légère variation du climat .Cette zone est caractérisée par un climat tempéré méditerranéen divisé en deux saisons, un hiver doux et pluvieux et un été chaud et sec; La saison sèche est caractérisée par une longue période de sécheresse qui peut durer de trois a quatre mois. 

b.Température :
     Les températures sont variables avec un maximum pour le mois de juillet de26.3°c et un minimum pour Février 7.7°c, elle a une valeur moyenne de 18.38°c la gelée est fréquente en hiver, posant de sérieux problèmes aux maraichères pour la communes de Koléa.

Tableau IV.3.1 [14]: Températures mensuelles.
	Mois
	Septembre
	Octobre
	Novembre
	Décembre
	Janvier
	Février
	Mars
	Avril
	Mai
	Juin
	juillet
	Aout

	T°c
	26.2
	21.9
	13.7
	11.7
	8.3
	7.7
	12
	14.7
	21.2
	25.5
	29.3
	28.5


c.La pluviométrie :
Notre région est douce, froide et pluvieuse en hiver, chaude et sèche en été.

Pour notre étude on se réfère à une série pluviométrique recueillie par la station pluviométrique de Meurad.

Tableau IV.3.2 [14]: Hauteurs moyennes des précipitations.

	Mois
	Septembre
	Octobre
	Novembre
	Décembre
	Janvier
	Février
	Mars
	Avril
	Mai
	Juin
	juillet
	Aout

	Pluie (mm)
	20.1
	7.1
	30.7
	23.1
	39
	6.3
	25.2
	16.2
	47.6
	5
	1
	3


d. Les vents :
Les vents dominants sont de direction Ouest et Nord-Est, ils sont généralement faibles. Le vent du Sirocco souffle en Juillet et Août avec une moyenne de 6 jours par an.
IV.4.La sismicité :

     La sismicité de la région est très importante si on se réfère à la carte des zones sismiques dressées en 1971 par l'institut de la météorologie et de physique, d'après les données des tremblements de terre entre 1716 et1970 la région appartiennent à la zone de degré 6.

Cette activité est en relation avec une activité tectonique (déformation, compression) récente qui affecte la partie superficielle de la lithosphère surtout dans la partie nord de l'ALGÉRIE.

Figure IV-4-2[13] : Carte du zonage sismique du territoire national.
[image: image60.jpg]



[image: image29.jpg]qll 3NOZ

wanoz [l

1l onbuisiseied ougd ue senbyddy eydieydey op [EUOREN 8AuUSD :SOD

VAN3AAY S3¥dV/66 Vdd - TYNOILVN FHIOLRNEL NA INDINSIS ID9VNOZ 30 ILAVD




IV.5. Situation hydraulique :
L’hydrographie de la  42eme Wilaya du pays est caractérisée principalement d’un réseau hydrographique relativement important.

D’Est en Ouest, nous rencontrons :

· Oued Mazafran

· Oued El-Hachem

· Oued Djer

· Oued Damous

Actuellement, les localités de Koléa, Fouka, Douaouda, Chaiba, Attatba, Bou Ismail, Khemisti, Bou Haroun, Ain Tagourait, Sidi Rached, Ahmer El Ain, Bourkika, Hadjout, Meurad, Sidi Amer et Menaceur, sont alimentées à partir  des forages dont certains sont situés sur les rives de oued Mazafran, oued El-Hachem et oued Djer qui constituent neuf champs de captage (09) avec des débits variant d’un champ à l’autre; Koléa, Berbessa, Tektaka, Kandouri, Ahmer El Ain, Hadjout, Meurad, Bourkika, Menacer.

    De plus Le barrage de Boukerdane, a été réalisé par l’entreprise chinoise C.S.C.E .C. La réception provisoire a été prononcée le 28 Juillet 1992. La mise en eau du barrage de Boukerdane a été faite le 24 Janvier 1996.

   Le barrage de Boukerdane est réalisé sur l’Oued El-Hachem à l’amant de Sidi Amer à 13Km au sud est de Cherchell, Wilaya de Tipaza. Les eaux de la retenue sont destinées à l’approvisionnement en eau potable (A.E.P) des agglomérations de Cherchell, Sidi -Amer, Sidi-Ghilas, Sidi-Moussa, Hadjout,  Nador et Tipaza (12 Millions m3) ainsi qu’a l’irrigation de la Mitidja-Ouest (3 000 Hectares) et Sahel extrême ouest Algérois (4 000 Hectares).

     La partie Ouest de la wilaya de Tipaza vas avoir dans les prochaines années la réalisation de deux projets très important, qui vont couvrir le manque en eau dans cette zone, le premier est le barrage de Damous qui est à entamé les dernières  étapes de construction, le deuxième projet est un usine de dessalement avec un débit de 100 000m3/j dans la commune da Gouraya.       
IV.6.Situation démographique et activité :
1. Population : 

     Les dernières données établies par l’ONS pour les années 1999-2008 pour le calcul de l’accroissement naturel année par année à l’échelle de la wilaya de Tipaza se base sur la détermination du nombre de naissance, de la pyramide de population féminine correspondante, sur le vieillissement et la mortalité, les données à-propos de la population des 17 communes sont dans le tableau suivant :
Tableau IV.6.3 [13] : La population du 17 communes.
	Communes
	Taux de croissance
	Population 2008(ha)

	
	
	

	Koléa
	0,0181
	55251

	Fouka
	0,0291
	52680

	Douaouda
	0,0315
	23570

	Chaiba
	0,0278
	21538

	Attatba
	0,0256
	28321

	Bou Ismail
	0,0083
	41743

	Khemisti
	0,0222
	15723

	Bou Haroun
	0,0195
	10445

	Ain Tagourait
	0,0193
	10984

	Sidi Rached
	0,0237
	11567

	Ahmeur El Ain
	0,0184
	30766

	Bourkika
	0,021
	23160

	Hajout
	0,0184
	52881

	Meurad
	0,0147
	20954

	Tipaza
	0,0178
	26132

	Sidi Amar
	0,0245
	13894

	Menacer
	0,0166
	26752


2. Dotation :
     L’objectif a été de définir une dotation moyenne en litre par habitant et par jour. L’analyse faite est basée sur la définition de la dotation moyenne par le PNE comme étant la quantité d’eau moyenne consommée par un habitant par jour. Dans la notion de « moyenne » est sous entendu diverses méthodes de consommation de l’eau. 

  Dans notre projet on retient une dotation moyenne pour toute usage est pour les dix-sept communes vue qu’ils ont les mêmes activités.   

· La dotation pour l’année 2008-2020 :180l/j/ha.

· La dotation pour l’année 2030-2040 :190l/j/ha.

· La dotation pour Les dotations unitaires adoptées pour les deux pôles universitaire est comme suit :

                                          -Universités :80l/j/place.
                                          -Résidence universitaire : 300 l/j/lit

· Pour les infrastructures touristiques existantes, les dotations suivantes sont utilisées :

-Hôtels : 300l/lits/jour

-Infrastructures de jeunesse, centre de vacances et campings : 100l/lit/jour.

3. Activités :
     L’activité de la zone d’étude est décrite ci-dessous.

a. Industrie :
     Le secteur industriel reste marginal dans le périmètre de l’étude. On peut noter cependant quelques industries artisanales

b.Agriculture :
     Le secteur de l’agriculture est une activité importante. Très peu d’informations ont été fournies sur les exploitations agricoles en activités sur les dix-sept agglomérations.

Ce volet sort néanmoins hors du cadre défini dans les termes de référence de l’étude qui est uniquement dédiée à la fourniture d’eau à usage domestique et industriel.

c.Commerce :
     L’activité commerciale des agglomérations est principalement composée de commerces des produits de première nécessité pour les besoins quotidiens des habitants (alimentation et textile).

d.Tourisme :
    La wilaya de Tipaza est connue au niveau mondial par ces endroits touristiques concentré sur la partie Est de la wilaya, Cherchell, Beldj, Tipaza …, Le tourisme représente une activité appelée à un développement certain dans la zone comprise la zone d’étude.

e. Equipement :

   La wilaya de Tipaza va doter la réalisation de deux pôles universitaire. Le pôle universitaire de Tipaza comprendra une université de 4 000 places pédagogiques et une résidence universitaire de 2 000 Lits. Quant à celui de Koléa, il comprendra une université de 11 000 places pédagogiques et une résidence universitaire de 5 500 lits.

Conclusion :

Ce  chapitre nous a permit de prendre une vue global sur les communes concerné par notre projet qui sont de type industriel et touristique en période d’été. Les ressources hydriques sont importantes, ce qui nous amènent à pensé que le problème est de savoir  gérés et distribués.  

Ces données vont  nous aidés à garantir une meilleure projection du nouveau système d'alimentation en eau potable des villes est de la wilaya de Tipaza.
CHAPITRE V : LES BESOINS EN EAU DES 17 COMMUNES DE LA WILAYA DE TIPAZA

Introduction :
Les besoins en eau potable d'une agglomération dépendent du mode de vie de la population. 

Nous pouvons dire que l'évaluation des besoins en eau potable que nous les citerons ci après, nous permet de connaître la consommation journalière et de dimensionner les ouvrages hydrauliques  nécessaires.

V.1.Evolution de la population saisonnière :
Le nombre d’habitant varie d’une localité à  l’autre selon l’importance de chacune d’elles. D’après la DHW de la wilaya de Tipaza, le taux d’accroissement varie d’une commune à l’autre.

La population par villages et hameaux à différents horizons est calculée par rapport à celle de l’année 2008 par la relation :

Px = P0 * (1+
[image: image30.wmf]a

)n

Px : population à  l’horizon de calcul.
P0 : population à l’année de recensement 2008.
   
[image: image31.wmf]a

: Taux d’accroissement démographique de chaque commune.

n : nombre d’année séparant l’année de recensement et l’horizon de calcul.

Les résultats de calcul de l’évolution de la population à différents horizons sont donné dans le tableau V 1-1.

.

Tableau V.1.1: Evolution de la population à différents horizons.
	Communes
	Taux de croissance
	Populations (ha)

	
	
	2008
	2011
	2020
	2030
	2040

	Koléa
	0,0181
	55251
	58306
	68521
	81984
	98092

	Fouka
	0,0291
	52680
	57414
	74325
	99018
	131913

	Douaouda
	0,0315
	23570
	25868
	34197
	46632
	63588

	Chaiba
	0,0278
	21538
	23385
	29930
	39373
	51794

	Attatba
	0,0256
	28321
	30552
	38357
	49388
	63592

	Bou Ismail
	0,0083
	41743
	42791
	46096
	50068
	54382

	Khemisti
	0,0222
	15723
	16794
	20463
	25487
	31746

	Bou Haroun
	0,0195
	10445
	11068
	13169
	15975
	19378

	Ain Tagourait
	0,0193
	10984
	11632
	13816
	16726
	20250

	Sidi Rached
	0,0237
	11567
	12409
	15321
	19365
	24476

	Ahmeur El Ain
	0,0184
	30766
	32496
	38291
	45949
	55139

	Bourkika
	0,021
	23160
	24650
	29720
	36585
	45036

	Hajout
	0,0184
	52881
	55854
	65814
	78978
	94774

	Meurad
	0,0147
	20954
	21892
	24964
	28887
	33425

	Tipaza
	0,0178
	26132
	27552
	32294
	38525
	45959

	Sidi Amar
	0,0245
	13894
	14940
	18577
	23664
	30145

	Menacer
	0,0166
	26752
	28106
	32595
	38429
	45306

	Total
	 
	466 361
	495 710
	596 451
	735 033
	908 996


Figure V.1.1 : Diagramme d’évolution de la population à différents horizons.
               [image: image32.png]1000000

800000

600000

400000

200000

466361

495710

908996

2040





La répartition des habitants par commune à l’horizon 2040 est donnée dans la figure V.1.2.
                    [image: image33.png]Sidi Amer Menacer

Tipaza

Meurad

Bourkika

Ahmeur El
Ain
SidiRached

Ain Tagourait Khemisti Bou Ismail

Bou Haroun




        
Figure V.1.2:Répartition de la population par commune.
V.2.Estimation des besoins en eau potable à différents horizons :

Les besoins en eau sont les même dans les 17 communes, domestiques, administratifs et touristiques. Les besoins des deux pôles universitaires.

L'estimation des besoins futurs doit être envisagée pour une période dite raisonnable qui équivaut à la durée de vie du projet c'est-à-dire 10 à 30 ans. Il est donc conseillé pour définir le niveau des consommateurs, d'effectuer une analyse détaillée des différents besoins unitaires.

· Besoins domestiques :

On entend par besoins domestiques, l’utilisation de l’eau pour : la boisson, la préparation des repas, la propreté, le lavage de la vaisselle et du linge, les douches, l’arrosage des jardins familiaux …etc.

Les besoins en eau domestique dépendent essentiellement du développement des installations sanitaires et des habitudes de la population.

· Besoins des ZET (Zone d’Extension Touristique) :

On entend par les besoins des ZET, les quantités d’eau demandées par les zones d’extension touristique.

· Besoins en équipement :
On entend par les besoins en équipement, l’utilisation public de l’eau pour : le nettoyage des marchés et des caniveaux, le lavage des automobiles et l’eau que demandent les casernes, les administrations, les cantines, les entreprises industrielles et agricoles. Les écoles primaires, moyennes et secondaires, privées ou publics, les centres de formation…etc.
· Besoins des pôles universitaires :

Les communes de Tipaza et Koléa vont avoir dans les prochaines années la réalisation de deux pôles universitaire et de résidence universitaire.
 Nous allons tenter de déterminer la consommation moyenne journalière, pour chaque type de consommateurs.

1. Estimation des besoins domestiques :

  La consommation moyenne journalière est définie comme étant le produit de la dotation moyenne journalière par le nombre de consommateurs, d’où :

                            Qmoy,j=(Qi.Ni)/1000           [m3/j]                      
 Avec :

        Qmoy,j : consommation moyenne journalière en m3/j . 

        Qi       : dotation journalière (pour différent usage). 

        Ni       : nombre de consommateurs (population).
Tableau V.2.2 : Estimation du besoins domestique en eau potable(m3/j) à l’horizon 2008-2011-2020-2030-2040.
	Communes
	Dotation 2008-2020
	Dotation 2030-2040
	Besoins domestiques en eau potales (m3/J)

	
	
	
	2008
	2011
	2020
	2030
	2040

	Koléa
	150
	190
	8288
	8746
	10278
	15577
	18638

	Fouka
	150
	190
	7902
	8612
	11149
	18813
	25064

	Douaouda
	150
	190
	3536
	3880
	5130
	8860
	12082

	Chaiba
	150
	190
	3231
	3508
	4490
	7481
	9841

	Attatba
	150
	190
	4248
	4583
	5754
	9384
	12083

	Bou Ismail
	150
	190
	6261
	6419
	6914
	9513
	10333

	Khemisti
	150
	190
	2358
	2519
	3069
	4843
	6032

	Bou Haroun
	150
	190
	1567
	1660
	1975
	3035
	3682

	Ain Tagourait
	150
	190
	1648
	1745
	2072
	3178
	3848

	Sidi Rached
	150
	190
	1735
	1861
	2298
	3679
	4651

	Ahmeur El Ain
	150
	190
	4615
	4874
	5744
	8730
	10476

	Bourkika
	150
	190
	3474
	3697
	4458
	6951
	8557

	Hajout
	150
	190
	7932
	8378
	9872
	15006
	18007

	Meurad
	150
	190
	3143
	3284
	3745
	5488
	6351

	Tipaza
	150
	190
	3920
	4133
	4844
	7320
	8732

	Sidi Amar
	150
	190
	2084
	2241
	2787
	4496
	5727

	Menacer
	150
	190
	4013
	4216
	4889
	7302
	8608

	Total
	
	
	69954
	74356
	89468
	139656
	172709


                                                                                                [image: image34.png]200000

139656

150000

100000

50000

2030

2040





Figure V.2.3 : Estimation du besoin domestique en eau potable (m3/j) à l’horizon 2008-2011-2020-2030-2040
2. Estimation des Besoins en équipements :
Vue le manque des données des équipements des 17 communes consternant par cette étude on évoluera   la consommation en équipement de 20% des besoins domestiques en eau potable.

Q= Qmoy,j x 0,2 [m3/j]

Q : La consommation moyenne pour les équipements m3/j .

Qmoy,j : La consommation moyenne journalière en m3/j .

Les résultats obtenus sont dans le tableau ci-dessous.

Tableau V.2.3 : Estimation des besoins en équipements en eau potable(m3/j)  à l’horizon 2008-2011-2020-2030-2040.
	Communes
	Besoins en équipements (m3/J)

	
	2008
	2011
	2020
	2030
	2040

	Koléa
	1658
	1749
	2056
	3115
	3728

	Fouka
	1580
	1722
	2230
	3763
	5013

	Douaouda
	707
	776
	1026
	1772
	2416

	Chaiba
	646
	702
	898
	1496
	1968

	Attatba
	850
	917
	1151
	1877
	2417

	Bou Ismail
	1252
	1284
	1383
	1903
	2067

	Khemisti
	472
	504
	614
	969
	1206

	Bou Haroun
	313
	332
	395
	607
	736

	Ain Tagourait
	330
	349
	414
	636
	770

	Sidi Rached
	347
	372
	460
	736
	930

	Ahmeur El Ain
	923
	975
	1149
	1746
	2095

	Bourkika
	695
	739
	892
	1390
	1711

	Hajout
	1586
	1676
	1974
	3001
	3601

	Meurad
	629
	657
	749
	1098
	1270

	Tipaza
	784
	827
	969
	1464
	1746

	Sidi Amar
	417
	448
	557
	899
	1145

	Menacer
	803
	843
	978
	1460
	1722

	Total
	13991
	14871
	17894
	27931
	34542


[image: image35.png]35000
30000
25000
20000
15000
10000

5000

2040





Figure V.2.4: Diagramme d’estimation des besoins en équipements en eau potable (m3/j) à l’horizon 2008-2011-2020-2030-2040.
3. Estimation des besoins touristiques :

L’évaluation du besoin saisonnier (activité touristique) se fait sur la base des infrastructures d’accueil existantes et des zones d’équipement touristiques. 

Les communes touristiques  concernées sont dans le tableau ci-dessous :

Tableau V.2.4 [10] : Zones d’extension touristiques.
	N°
	Nom de la région
	Commune
	Superficie (ha)

	1
	Colonel Abbes
	Douaouda
	150

	2
	Bouharoun
	Bouharoun
	13

	3
	Tipaza
	Tipaza
	87,5

	4
	Tipaza-Matarèse-Chenoua
	Tipaza
	157


Pour les infrastructures touristiques existantes, les dotations suivantes sont utilisées :

-Hôtels : 300l/lits/jour

-Infrastructures de jeunesse, centre de vacances et campings : 100l/lit/jour.

Le tableau qui suit résume les besoins touristiques par commune:

Tableau V.2.5 : Estimation des besoins touristiques en eau potable (m3/j).

	Communes
	Capacités d'accueil (Lits)
	Population estivante
	Besoins en eau 2008
	 

	
	Infrastructures de jeunesse
	Centres de vacances
	Hôtels
	Campings
	Juin-Sep
	l/s
	m3/j

	Koléa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Fouka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Douaouda
	50
	450
	158
	264
	5600
	11
	964

	Chaiba
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Attatba
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bou Ismail
	1 529
	200
	 
	 
	1200
	4
	353

	Khemisti
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bou Haroun
	 
	 
	 
	 
	2 400
	4
	360

	Ain Tagourait
	 
	 
	 
	 
	3500
	6
	525

	Sidi Rached
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ahmeur El Ain
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bourkika
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hajout
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Meurad
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tipaza
	400
	1 670
	2 654
	3 720
	160 000
	294
	25375

	Sidi Amar
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Menacer
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	319
	27577


4. Estimation du besoin en eau potable pour les deux pôles universitaires :

Les communes  de Tipaza et de Koléa connaitront dans les prochaines années la réalisation de deux pôles universitaire.

Le pôle universitaire de Tipaza comprendra une université de 4 000 places pédagogiques et une résidence universitaire de 2 000 Lits. Quant à celui de Koléa, il comprendra une université de 11 000 places pédagogiques et une résidence universitaire de 5 500 lits.

Les dotations unitaires adoptées pour l’estimation des besoins en eau potable de ces deux pôles universitaire sont comme suit :

-Universités :80l/j/place.
-Résidence universitaire : 300 l/j/lit

On notera que la rentrée en service des deux pôles universitaires se ferra de manière progressive. Ils fonctionneront à 50% de leurs capacités vers 2020 et 100% vers 2030.

Les besoins en eau journaliers des deux structures universitaires sont donnés dans le tableau suivant :

Tableau V.2.6 : Estimation du besoin en eau pour  les deux pôles universitaire (Koléa et Tipaza).

	
	2020
	2030

	
	Nombre d'étudiants
	Q moy j
	Nombre d'étudiants
	Q moy j

	
	
	l/s
	m3/j
	
	l/s
	m3/j

	Tipaza
	Université
	2 000
	1,85
	160
	4 000
	3,7
	320

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Résidance universitaire
	1 000
	3,47
	300
	2 000
	6,94
	600

	Koléa
	Université
	5 500
	5,09
	440
	11 000
	10,19
	880

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Résidance universitaire
	2 750
	9,55
	825
	5 500
	19,1
	1 650

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Total
	14,64
	1 265
	 
	29,28
	2 530

	Total
	19,96
	1 725
	 
	39,93
	3 450

	
	
	
	
	
	


V.3.Estimation du besoin total en eau potable à différents horizons:

Les besoins totaux sont la somme de tout les besoins précédente et ils sont résumé dans le tableau suivant :
Tableau V.3.7 : Estimation des besoins total en eau potable pour les 17 Communes à l’horizon 2008 2011- 2020 -2030 -2040.

	Communes
	Besoins total en eau potable (m3/J)

	
	2008
	2011
	2020
	2030
	2040

	Koléa
	9945
	10495
	13599
	19612
	24895

	Fouka
	9482
	10335
	13379
	22576
	30076

	Douaouda
	5206
	5620
	7119
	11596
	15462

	Chaiba
	3877
	4209
	5387
	8977
	11809

	Attatba
	5098
	5499
	6904
	11261
	14499

	Bou Ismail
	7867
	8055
	8650
	11768
	12752

	Khemisti
	2830
	3023
	3683
	5811
	7238

	Bou Haroun
	2240
	2352
	2730
	4002
	4778

	Ain Tagourait
	2502
	2619
	3012
	4339
	5142

	Sidi Rached
	2082
	2234
	2758
	4415
	5581

	Ahmeur El Ain
	5538
	5849
	6892
	10476
	12572

	Bourkika
	4169
	4437
	5350
	8341
	10268

	Hajout
	9519
	10054
	11847
	18007
	21608

	Meurad
	3772
	3941
	4494
	6586
	7621

	Tipaza
	30079
	30335
	31648
	35079
	36774

	Sidi Amar
	2501
	2689
	3344
	5395
	6873

	Menacer
	4815
	5059
	5867
	8762
	10330

	Total
	111522
	116805
	136663
	197004
	238278


Figure V.3.5: Estimation du besoin total à l’horizon 2008-2011- 2020 -2030 -2040.

                 [image: image36.png]250000
200000

150000

1.

100000

50000

0

2020

2030 2040





Conclusion :

L’objectif de ce chapitre est de définir les besoins en eau potable à l'horizon 2040 pour les communes de Koléa, Fouka, Douaouda, Chaiba, Attatba, Bou Ismail, Khemisti, Bou Haroun, Ain Tagourait, Sidi Rached, Ahmer El Ain, Bourkika, Hadjout, Meurad, Tipaza, Sidi Amer et Menaceur sont alimentés à partir de la station de dessalement d'eau de mer de Fouka (Wilaya de Tipaza).

Dans un premier temps un important travail de collecte de données sur les caractéristiques de la population, leur activités, a été réalisé sur place avec l’aide des différentes administrations concernées. Dans un second temps, une analyse approfondie des documents ainsi rassemblés a pu être faite. Cette analyse a permis de déterminer l’approvisionnement en eau des communes du projet et les besoins futurs jusqu’à l’horizon 2040.

CHAPITRE VI : LES RESSOURCES DISPONIBLES DANS LES 17               COMMUNES DE LA WILAYA DE TIPAZA
Introduction :

Les 17 communes de la willaya de Tipaza sont alimentées principalement par des forages, des sources et  le barrage de Boukarden pour les communes de Sidi Amer, Menacer, Hadjout, Tipaza, Meurad, Bourkika.  

Dans ce chapitre, on cite les ressources des  communes concernées par notre étude avec tout  les donnés  disponibles.
VI.1. Les champs de captages:

Tableau VI.1.1 [10] : Les champs de captage dans les 17 communes.
	Les champs de captages


	Débit (m3/j)
	Zones desservies


	Champ de captage de Koléa
	18864
	Koléa-Douaouda-Fouka 

	Champ de captage de Barbessa
	8496
	Chaiba-Bou Ismail -Fouka 

	Champ de captage de Tektaka 
	8040
	Bou Ismail - Khemisti - Bouharoun 

	Champ de captage de  Kandouri 
	6456
	Attatba - Ain Tagourait 

	Champ de captage d’ Ahmer El Ain 
	3216
	Ahmer El Ain - Sidi Rached

	Champ de captage de Hadjout
	2400
	Hadjout - Meurad 

	Champ de captage de  Meurad 
	1584
	Meurad et Bourkika

	Champ de captage de  Bourkika
	2400
	Bourkika

	Forages et sources de  Menaceur
	2520
	Menaceur


Figure VI.1.1: La répartition  des ressources disponibles dans le 17 communes (m3/j).
[image: image37.png]Meurad
Douaouda

Bourkika

Ahmeur El Ain Attatba

SidiRached

Ain Tagourait
Khemistie

Bou Haroun





1.1. Champ de captage de KOLEA:
Le champ de captage de koléa avec 18864m3/j de débit journalier alimente  la commune de Koléa avec 8000m3/J et la commune de Douaouda avec 4200 m3/J pour.

Les données sur le champ sont indiquées dans le tableau suivant : 
Tableau VI.1.2 [10] : Les forages du champ de captage de Koléa.

	Forages
	Q mesuré (m3/h)
	HMT(m)
	Remarque

	F7
	100
	-
	-Tuyauterie corrodé  

	F8
	-
	-
	-A l’arrêt pour cause de turbidité et remonté de sable

	F11
	87,2
	97
	-Porte verrouillé

	F12
	109
	102
	-Tuyauterie corrodé  

-Ventouse non fonctionnelle 

	F14
	84
	130
	-Tuyauterie corrodé  

-Ventouse non fonctionnelle

	F15
	95
	110
	-A l’arrêt provisoire pour cause de pompe

	F16
	84
	120
	-Tuyauterie corrodé  

-Manomètre à l’arrêt 

	F17
	104,4
	-
	-Bon état récemment réhabilité 

	 F18
	122,4
	-
	-Bon état récemment réhabilité

	Q Total (m3/h)
	
786
	
	

	Q Total (m3/j)
	18864
	
	


Figure VI.1.1.2 [10]: F16 Forage Du Champ de Captage de Koléa.
            [image: image38.jpg]



Figure VI.1.1.3 [10] : Station de Pompage de Koléa.

[image: image39.jpg]



1.2. Champ de captage de BARBESSA :
Le champ de captage de BERBESSA avec 8496 m3/j  alimente  la commune de CHAIBA avec 3500m3/j, 3160m3/j pour la commune de  BOU ISMAIL et 1836m3/j pour la commune de  FOUKA.

Le tableau suivant englobe tout les données du champ.
  Tableau VI.1.3 [10] : Champ de captage de BARBESSA.
	Forages
	Q mesuré (m3/h)
	HMT (m)
	Remarque

	F2
	38
	-
	-Tuyauterie corrodé

	F3
	54
	120
	 -Tuyauterie corrodé 

	F4
	72.42
	142
	-Tuyauterie corrodé

	F5
	-
	-
	-A l'arrêt pour cause de remonté de sable

	F6
	-
	-
	-A l'arrêt pour cause de remonté de sable

	F7
	78
	130
	-Tuyauterie corrodé

-aucune protection par disjoncteur n’est installée 

	F8
	66
	130
	-Tuyauterie corrodé

	F9
	45.58
	130
	-Manque ventouse et manomètre 

	Q Total (m3/h)
	354
	
	

	Q Total (m3/j)
	8496
	
	


Figure VI.1.2.4 [10]:F8 Forage du Champ de Captage de Barbessa.
[image: image61.jpg]



1.3. Champ de captage de TEKTAKA :
Le champ de captage de TEKTAKA qui a un débit journalier de 8040m3/j alimente  la commune de BOU ISMAIL avec 800 m3/j, la commune de  KHEMISTI avec 3040 m3/j et la commune de BOUHAROUN avec 4200m3/j.

Le tableau suivant résume les caractéristiques de ce champ de captage :
  Tableau VI.1.4 [10] : Les caractéristiques du champ de captage de Tektaka.
	Forages
	Q mesuré (m3/h)
	HMT 

(m)
	Remarque

	TK1
	70
	-
	-Génie civile et équipement en bon état

	TK2
	21
	-
	-Génie civile et équipement en bon état

	TK3
	80
	122
	-Génie civile et équipement en bon état

	TK4
	-
	-
	-A l’arrêt pour cause de chute de débit.

	TK6 bis
	61
	114
	-Génie civile et équipement en bon état

	TK8
	46
	134
	-Génie civile et équipement en bon état

	TK9
	57
	120
	-Génie civile et équipement en bon état

	Q Total(m3/h)
	335
	
	

	Q Total(m3/j)
	8040
	
	


            1.4. Champ de captage de KANDOURI :
Le champ de captage de KANDOURI a un débit journalier de 6456m3/j  alimente  la commune d’ATTATBA avec 4500 m3/j et la commune de  AIN TAGOURAIT avec 1956 m3/j.

Le tableau suivant résume les caractéristiques de ce champ de captage.
Tableau VI.1.5 [10]: Les caractéristiques du champ de captage de KANDOURI.
	Forages
	Q mesuré (m3/h)
	HMT (m)
	Remarque

	F1
	-
	-
	-A l’arrêt pour cause de baisse de niveau

	F2
	-
	-
	-A l’arrêt pour cause de baisse de niveau da la nappe 

	F3
	53.2
	122
	-Bon état

	F4
	48
	107
	-Bon état

	F5
	22.8
	171
	-Bon état

	F6
	65(d’après l’agent de l’ADE)
	130
	-Compteur bloqué

	F7
	80(d’après l’agent de l’ADE)
	152
	-Porte verrouillé

	Q Total (m3/h)
	269
	
	

	Q Total (m3/j)
	6456
	
	


Figure VI.1.4.5 [10]: Forage F5 du chef lieu (Kandouri).
[image: image40.jpg]



1.5. Champ de captage de AHMER EL AIN :
Le champ de captage d’AHMER EL AIN a un débit journalier de 3216 m3/J alimente  la commune d’Ahmer El Ain avec 2416 m3/j et la commune de Sidi Rached avec 800m3/j.

Le tableau ci-dessous englobe les caractéristiques de ce champ de captage.
Tableau VI.1.6 [10]: Les caractéristiques du champ de captage d’AHMER EL AIN.
	Forages
	Q mesuré (m3/h)
	HMT (m)
	Remarque

	F10
	69 
	-
	-Compteur à l’arrêt.

-Génie civile et équipement en bon état.

	F9
	31
	-
	-Compteur à l’arrêt.

-Le forage est dans un état médiocre mais toujours fonctionnel 

	F12 bis
	15
	140
	-Tuyauterie  et accessoires corrodé.

	F12
	-
	-
	-A l’arrêt.

	F11
	-
	-
	-A l’arrêt.

	F13
	14
	-
	-Compteur à l’arrêt.

	F8
	5
	-
	-Compteur à l’arrêt.

	Q Total (m3/h)
	134
	
	

	Q Total (m3/j)
	3216
	
	


1.6. Champ de captage de  HADJOUT :
Le champ de captage de Hadjout avec 2400 m3/j alimente  la commune de Hadjout avec 1800 m3/j et la commune de  Meurad avec 600m3/j.  

Le tableau ci-dessous résume les caractéristiques du champ de captage de Hadjout :
Tableau VI.1.7 [10]: Les caractéristiques du champ de captage de  HADJOUT.
	Forages
	Q mesuré (m3/h)
	HMT (m)
	Remarque

	F2
	22
	105
	-Abrie de forage en mauvais état.

- La porte corrodée.

	F5
	39
	85
	-Absence de câble électrique qui sert à alimenté le forage.

-Abrie, génie civile, équipement et Tuyauterie dans un état dégradé. 

	F7
	-
	-
	-A l’arrêt (les équipements et tuyauteries en mauvais état).

	F9
	21
	125
	-Génie civile et équipement en bon état.

	F1
	-
	-
	-A l’arrêt.

	F3
	-
	-
	-A l’arrêt.

	F4
	-
	-
	-A l’arrêt.

	F6
	18
	100
	- les équipements et tuyauteries en mauvais état

	Q Total (m3/h)
	100
	
	

	Q Total (m3/j)
	2400
	
	


1.7. Champ de captage de MEURAD :
Le champ de captage de Meurad avec 1584 m3/j alimente une partie de  la commune de Meurad avec 650m3/j et la commune de  Bourkika avec 934m3/j.

Le tableau suivant résume les données sur le champ de captage de Meurad. 
Tableau VI.1.8 [10]: Les caractéristiques du champ de captage d’AHMER EL AIN.
	Forages
	Q mesuré (m3/h)

	F Hanni
	13

	F Kerfa
	12

	F DIS
	18

	F Naftal1
	10

	F Naftal2
	13

	Q Total (m3/h)
	66

	Q Total (m3/j)
	1584


1.8. Champ de captage de BOURKIKA :
Le champ de captage de BOURKIKA avec 2400m3/j  alimente  la commune même.
Tableau VI.1.9 [10]: Les caractéristiques du champ de captage de BOURKIKA.
	Forages
	Q mesuré (m3/h)
	HMT (m)
	Remarque

	F2
	22
	105
	-Abrie de forage en mauvais état.

- La porte corrodée.

	F5
	39
	85
	-Absence de câble électrique qui sert à alimenté le forage.

-Abrie, génie civile, équipement et Tuyauterie dans un état dégradé. 

	F7
	-
	-
	-A l’arrêt (les équipements et tuyauteries en mauvais état).

	F9
	21
	125
	-Génie civile et équipement en bon état.

	F1
	-
	-
	-A l’arrêt.

	F3
	-
	-
	-A l’arrêt.

	F4
	-
	-
	-A l’arrêt.

	F6
	18
	100
	- les équipements et tuyauteries en mauvais état

	Q Total (m3/h)
	100
	
	

	Q Total (m3/j)
	2400
	
	


1.9. Les forages et les sources de la commune de Menaceur :
Le champ de captage de Menacer alimente seulement cette commune.
Tableau VI.1.10 [10]: Les caractéristiques du champ de captage de BOURKIKA.
	Forages
	Q mesuré (m3/h)

	F1 Ain khelil
	11

	F2 Ain khelil
	11

	Nouveau forage
	14.5

	F 1 Tidhaf
	14.5

	Puits Sidi Salah
	7.2

	Source Sidi Salah
	18

	Source yazabene
	3.6

	Source Tamloul
	3.6

	Source Bou Yakoub
	3.6

	Source Oued Rouman
	3.6

	Source Tidhaf
	7.2

	Source Tichtiouine
	7.2

	Q Total (m3/h)
	105

	Q Total (m3/j)
	2520


VI.2.Le déficit en eau potable dans les 17 communes de la wilaya de Tipaza :

Le calcul du déficit en eau potable dans les 17 communes de la wilaya de Tipaza s’effectue par une simple formule :

Q=R-B (m3/J).

Q : Le déficit en eau (m3/J).
R : Le débit des ressources disponibles pour chaque commune (m3/J).
B : Le débit des besoins totaux en eau pour chaque commune (m3/J).

Les résultats sont dans le tableau suivant :
Tableau VI.2.11: Variation du déficit en eau pour chaque commune à diffère horizon.

	Communes
	Ressources disponibles (m3/J)
	Déficits en eau potable (m3/J)

	
	
	2008
	2011
	2020
	2030
	2040

	Koléa
	8000
	-1945
	-2495
	-5599
	-11612
	-16895

	Fouka
	8500
	-982
	-1835
	-4879
	-14076
	-21576

	Douaouda
	4200
	-1006
	-1420
	-2919
	-7396
	-11262

	Chaiba
	3500
	-377
	-709
	-1887
	-5477
	-8309

	Attatba
	4500
	-598
	-999
	-2404
	-6761
	-9999

	Bou Ismail
	7960
	93
	-95
	-690
	-3808
	-4792

	Khemisti
	3040
	210
	17
	-643
	-2771
	-4198

	Bou Haroun
	4200
	1960
	1848
	1470
	198
	-578

	Ain Tagourait
	1956
	-546
	-663
	-1056
	-2383
	-3186

	Sidi Rached
	800
	-1282
	-1434
	-1958
	-3615
	-4781

	Ahmeur El Ain
	2416
	-3122
	-3433
	-4476
	-8060
	-10156

	Bourkika
	3334
	-835
	-1103
	-2016
	-5007
	-6934

	Hajout
	6800
	-2719
	-3254
	-5047
	-11207
	-14808

	Meurad
	1250
	-2522
	-2691
	-3244
	-5336
	-6371

	Tipaza
	12600
	-17479
	-17735
	-19048
	-22479
	-24174

	Sidi Amar
	1305
	-1196
	-1384
	-2039
	-4090
	-5568

	Menacer
	2520
	-2295
	-2539
	-3347
	-6242
	-7810

	Total
	76881
	-34641
	-39924
	-59782
	-120123
	-161397


[image: image41.png]E -161397
et 024 5978 120123

’ /T’ : - I l I I
-50000 -
-100000 -

-150000 -

-200000





Figure VI.1.2.6 : Diagramme de la variation du déficit en eau pour chaque commune à différents  horizons.
Conclusion :

L’objectif de ce chapitre est de définir le déficit en eau potable à l'horizon 2040 pour les communes de ; Koléa, Fouka, Douaouda, Chaiba, Attatba, Bou Ismail, Khemisti, Bou Haroun, Ain Tagourait, Sidi Rached, Ahmer El Ain, Bourkika, Hadjout, Meurad, Tipaza, Sidi Amer et Menaceur après une collecte des données de ressources en eau disponible dans ces 17 communes a partir des champs de captage, forages, sources et barrage.

D’après les résultats obtenus, ces communes subissent un déficit très important actuel et une crise d’eau  à l’horizon 2040. 

CHAPITRE VII : LES RESERVOIRS EXISTANTS DANS LES 17 COMMUNES
Introduction :

    Les réservoirs sont des ouvrages intermédiaires entre les réseaux d'adductions et les réseaux de distributions et qui jouent un rôle très important dans un réseau d’alimentation en eau potable et peuvent avoir plusieurs rôles. Dans ce chapitre on va citer tous les réservoirs existants dans les 17 Communes.  
VII.1.Définition :
Le réservoir est un ouvrage hydraulique permettant l’accumulation en général de l’eau, il doit être résistant, étanche tout en assurant :

· Une régularité dans le fonctionnement du pompage.

· Une régularité de la pression dans le réseau de distribution.

· Le débit maximum demandé aux heures de pointe et les quantités d’eau nécessaires pour combattre efficacement les incendies.

VII.2.Classification des réservoirs :
Les réservoirs sont classés selon les critères suivants :

   Situation par rapport au sol :
Réservoir enterré. Réservoir semi enterré. Réservoir surélevé. 

Réservoir de même  niveau avec le sol.

   Selon les matériaux de construction :
Réservoir métallique. Réservoir en maçonnerie.
Réservoir en béton armé (ordinaire ou précontraint). Réservoir en plastique.
   Selon la forme de la cuve :
Réservoir carré. Réservoir circulaire. Réservoir rectangulaire.

Réservoir de forme quelconque.
   Selon la nature du liquide conservé :
Réservoir d’eau.
Réservoir à hydrocarbure (pétrole, essence). Réservoir à produit noir (goudron bitume).
   Selon la complexité de la construction :
Réservoir simple. 

Réservoir multiple. Réservoir superposé.

Réservoirs superposés multiples.

   Selon le mode de couverture : Réservoir non couvert (bassin). Réservoir couvert.                                               

VII.3.Emplacement :
L’emplacement du réservoir doit tenir compte du relief, la présence d’un relief a proximité d’une ville permet la conception d’un réservoir semi enterré qui sera plus économique
(Dépenses minimales d’investissement et d’exploitation) qu’un réservoir surélevé.
VII.4.Choix des réservoirs :
Le choix du réservoir dépends des :
   Conditions topographiques.    Conditions géotechniques.    Conditions hydrauliques.

   Facteurs économiques.

VII.5.Exigences techniques à satisfaire :
Un réservoir doit satisfaire les critères suivants :

   Etanchéité : il doit conserver le liquide (sans fuites).

   Durabilité : il est conçu pour durer dans le temps ;

   Résistance : il doit résister à toutes les sollicitations aux quelles il est soumis.

   Aération : Il doit avoir une ventilation convenable.
   Accessibilité : Des accès prévus permettant les visites et les nettoyages périodiques.

VII.6.Les réservoirs existants dans les 17 Communes :

1 .La commune de DOUAOUDA
La capacité totale de stockage de la commune de DOUAOUDA est de 2700m3. Les réservoirs, leur capacité et leurs années de réalisation sont résumés sur le tableau ci-dessous :  
Tableau VII.6 .1 [10]:  : Les réservoirs de la commune de Douaouda.
	Nom de l’ouvrage
	Capacité (m3)
	Année de réalisation

	Réservoir CITE NOUVELLE
	1000
	1978

	Réservoir CITE NOUVELLE
	500
	1990

	Réservoir route de KOLEA
	200
	Epoque coloniale

	Réservoirs DOUAOUDA MARINE
	2x500
	1978-2000

	Total : 4
	2 700
	-


Figure VII.6.1 [10]: Réservoir semi-enterré (RV 1000 m3).
[image: image62.jpg]



Figure VII.6.2 [10]: Réservoir semi-enterré 500m3 (1990).

                           Figure VII.6.3 [10]: Réservoir route Koléa (RV 200 m3).

Figure VII.6.4 [10]: Réservoir DOUAOUDA MARINE (2x500).

2 .La commune de FOUKA :
La capacité totale de stockage de la commune de Fouka est de 10 750m3. Les réservoirs, leur capacité et les remarques observées pour chaque réservoir sont résumés sur le tableau ci-dessous :  
Tableau VII.6.2 [10]: Les réservoirs de la commune de Fouka.
	Nom de l’ouvrage
	Capacité (m3)
	Remarques

	Réservoir Hai Mouaz
	2X2500
	Forme rectangulaire à deux cellules égales de 2500m3

	Château d’eau Cheigh
	1000
	Surélevé de 25m

	Réservoirs Est (Ain el hadjer)
	1000 +500
	Forme circulaires avec un diamètre de 17.80m et une hauteur de 4.02m pour le réservoir de 1000m3, et un diamètre de 12.60 m, hauteur de 4.01 m pour le réservoir 500m3.

	Réservoirs Ouest (Route de Cheigh)
	1000 +500
	Formes circulaires ayant les mêmes dimensions que les réservoirs 1000 m3 +500 m3 Est.

	Réservoirs 2x500m3 Sud
	2x500m3
	Les deux sont identiques et ont les mêmes caractéristique du réservoir 500m3 Est

	Réservoir 500 m3 (route de cimetière)
	500
	Ce réservoir est identique au réservoir 500m3 d’Ain el hadjer.

	Réservoir 250 m3 (Haï el forn)
	250
	Ce réservoir a été récemment remis en service, sa forme est circulaire, semi enterré avec une hauteur de2 m et un diamètre de 12.60m

	Total : 7
	      11 500
	


Figure VII.6.5 [10]: Château D’eau 1000 m3 - Cheigh –Fouka.
[image: image42.jpg]



Figure VII.6.6 [10]: Réservoir 5000 m3 De Hai Mouaz-Fouka.

[image: image43.jpg]



3. La commune de Chaiba :

La capacité totale de stockage de la commune de Chaiba est de 3250m3. Les réservoirs, leurs capacités, leurs années de réalisation sont résumés sur le tableau ci-dessous :
Tableau VII.6.3 [10]: Les réservoirs de la commune de Chaiba.
	Nom de l’ouvrage
	Capacité (m3)
	Année de réalisation
	Zones desservies

	Chateau d’eau CHAIGH
	1000
	2000
	Haouch, Mamouni, FOUKA, KOLEA, CHAIGH, OUHLIMA

	Réservoirs CHAIBA
	2x500
	1994
	Chef lieu CHAIBA, DAS Frères BOUMEDIENE,

	Réservoir Vieux BARBESSA
	500
	1978
	Vieux BARBESSA

	Réservoir VSA BARBESSA
	500
	1978
	VSA BARBESSA

	Réservoir TEKTEKA
	250
	1978
	TEKTEKA, BOUGARA, HAOUCH TILI

	Total : 5
	3 250
	-
	-


                Figure VII.6.7 [10]:Local de pompage.
Figure VII.6.8 [10] : Bache de reprise.


Figure VII.6.9 [10]:Réservoir Chaiba Cuve1.
Figure VII.6.10 [10]:Réservoir Chaiba Cuve2.                        
4. La commune d’Attatba :

La capacité totale de stockage de la commune d’Attatba est de 2870m3. Les réservoirs, leurs capacités, leurs types sont résumés sur le tableau ci-dessous:

Tableau VII.6.4 [10]: Les réservoirs de la commune d’Attatba.
	Nom de l’ouvrage
	Capacité (m3)
	Type

	Réservoir Chef lieu
	1000
	Semi enterré

	Réservoir Chef lieu
	400
	Semi enterré

	Réservoir Djoughlali
	500
	Semi enterré

	Réservoir Djoughlali
	20
	Surélevé

	RéservoirZaimi1
	20
	Surélevé

	RéservoirZaimi2
	20
	Surélevé

	Puisard Kendouri
	200


	Semi enterré

	Réservoir Halloula
	500
	Semi enterré

	Réservoir Rahmene
	100
	Surélevé

	Réservoir Yafoufi
	50
	Surélevé

	Réservoir Sefrani (Rouxe)
	20
	Surélevé(Abandonné)

	Réservoir Bouchakour
	20
	Surélevé

	Réservoir Mellas
	20
	Surélevé

	Total : 13


	2 870
	


Figure VII.6.11 [10] : Site du réservoir de chef lieu 1000 m3.
[image: image44.jpg]



5. La commune de Bou Ismail :

La capacité totale de stockage de la commune de Bou Ismail est de5250 m3. Les réservoirs et leurs capacités sont résumés sur le tableau ci-dessous :
Tableau VII.6.5 [10]: Les réservoirs de la commune de Bou Ismail.
	Ouvrage
	Capacité (m3)

	Réservoir Chef Lieu
	2 x 1500

	Réservoir Chef Lieu partie basse
	2 x 250

	Réservoir Hamdania – 378 logts
	1000

	Réservoir Beni Derdjine
	250

	Réservoir Haouch Saboune
	500

	Total : 5
	5 250


FigureVII.6.12[10] :CuveV250m3-BouIsmail .                                                                                                                                             [image: image45.jpg]



Figure VII.6.13 [10]: Cuves V 2x 1500 m3- Bou Ismail .
[image: image46.jpg]



Figure VII.6.14 [10] : Chambre de Réservoir Haouch Saboune 500 vannes- Bou Ismail.

                                    [image: image47.jpg]



6. La commune de Tipaza :

La capacité totale de stockage de la commune de Tipaza est de 17 800 m3. Les réservoirs, leurs capacités et les remarques observés sont résumés sur le tableau ci-dessous :

Tableau VII.6.6 [10]: Les réservoirs de la commune de Tipaza.
	Ouvrage
	Capacité (m3)
	Remarque

	Réservoir Tampon
	2000
	Equipement hydromécanique en mauvaise état

	Réservoir 2*1000
	2*1000
	En bon état

	Réservoir 2*500
	2*500
	En bon état

	Réservoir 500 (Centre vile)
	500
	En bon état

	Réservoir 5000
	5000
	Nouvellement réalisé

	Réservoir 2000 Est
	2000
	Nouvellement réalisé

	Réservoir 2000 Ouest
	2000
	Nouvellement réalisé

	Réservoir Tampon
	2000
	En bon état

	Réservoir 1000 S.E.T
	1000
	En bon état

	Réservoir 300 Corne d’or
	300
	En bon état

	Total : 10
	17 800
	


7. La commune de Bouharoun :

La capacité totale de stockage de la commune de Bouharoun est de 2850 m3. Les réservoirs, leurs années de réalisations, leurs capacités et les remarques observés sont résumés sur le tableau ci-dessous
Tableau VII.6.7 [10]: Les réservoirs de la commune de Bouharoun. 
	Nom de l’ouvrage
	Capacité (m3)
	Année de réalisation
	Remarque

	Reservoir 1000 m3 Saidia
	1000
	2001
	En bon état, absence d’une clôture

	Château d’eau 50 m3 Saidia
	50
	2004
	Il n’est pas encore exploité à se jour
(Mai 2011) suite à un désaccord avec l’APC de Bou Haroun

	Bâche d’eau 50 m3 Zaouia
	50
	2004
	En bon état

	Château d’eau 50 m3 Zaouia
	50
	2005
	En bon état

	Réservoir 500 m3 Nadjar
	500
	2003
	Equipement intérieur en mauvais état

	Réservoir 1000 m3 Gar ettine
	1000
	1970
	En bon état, en exception à l’intérieur de la chambre de manœuvre

	Réservoir 100 m3
	100
	Epoque coloniale
	En bon état

	Réservoir 100 m3
	100
	Epoque coloniale
	En bon état

	Total:8
	2 850
	
	


8. La commune de Khemisti :

La capacité totale de stockage de la commune de Khemistie est de 2 380  m3. Les réservoirs, leurs années de réalisations, leurs capacités et les remarques observés sont résumés sur le tableau ci-dessous : 
Tableau VII.6.8 [10]: Les réservoirs de la commune de Khemistie.
	Nom de l’ouvrage
	Capacité (m3)
	Année de réalisation
	Remarque

	Réservoir 1000 m3 Saidia
	1000
	2001
	En bon état, absence d’une clôture

	Réservoir 1000 m3 Aban Ramadan
	1000
	1970
	En bon état, à l’exception des équipements intérieurs

	Réservoir 250 m3
	250
	2006
	En bon état

	Bâche d’eau 30 m3 Fridé
	30
	Depuis l’ère coloniale
	Bon état

	Reservoir 100 m3(Centre ville)
	100
	Depuis l’ère coloniale
	Manque d’une clôture en dur

	Total : 5
	2 380
	
	


9. La commune de Bourkika :
La capacité totale de stockage de la commune de Bourkika est de 2 500 m3. Les réservoirs, leurs années de réalisations et leurs capacités sont résumés sur le tableau ci-dessous 
Tableau VII.6.9 [10] :Les réservoirs de la commune de Bourkika.
	Nom de l’ouvrage
	Capacité (m3)
	Année de réalisation

	Château d’eau 300 m3 Chef lieu
	300
	1975

	Réservoir 1000 m3
	1000
	1982

	Réservoir Sahel 250 m3
	250
	1975

	Château d’eau Si Ayache 300
	300
	2002-2003

	Château d’eau 200 Henni
	200
	1975

	Château d’eau 50 m3 Kerfah
	50
	Epoque colonial

	Réservoir Kerfah
	250
	2008

	Château d’eau Si Mahiédine 150 m3
	150
	En cours de réalisation

	Total : 8
	2 500
	


10. La commune de Sidi Amer:

La capacité totale de stockage de la commune de Sidi Amer est de 5 275 m3. Les réservoirs, leurs années de réalisations, leurs capacités et les remarques observées sont résumées dans le tableau ci-dessous

Tableau VII.6.10 [10]: Les réservoirs de la commune de Sidi Amer.
	Nom de l’ouvrage
	Capacité (m3)
	Remarque

	Réservoir 100 m3Bikdiche
	100
	Réservoir abandonné

	Réservoir 625 m3 Sidi amer
	625
	-

	Réservoir 250 m3 Chef lieu
	250
	Bon état

	Réservoir 250 m3 Chef lieu
	250
	-

	Réservoir 1000 m3 Bou rouis
	1000
	Vanne en panne, manque l’arrêt automatique en cas de trop plein

	Réservoir 500 m3 Medjah
	500
	Bon état

	Réservoir 100 m3 Medjah
	100
	-

	Réservoir 100 m3 Medjah
	100
	Bon état

	Réservoir 250 m3 Bou rouis centre
	250
	Fuite à travers les parois

	Réservoir 50 m3 Bou rouis Est
	50
	Bon état

	Réservoir 50 m3 Bou rouis Ouest
	50
	Bon état

	Réservoir Tampon Fadjana 2000 m3
	2000
	-

	Total : 12
	5 275
	


11. La Commune de Menaceur:

La capacité totale de stockage de la commune de Menaceur est de 2 525  m3. Les réservoirs, leurs années de réalisations, leurs capacités et les remarques observés sont résumés dans le tableau ci-dessous  

Tableau VII.6.11 [10]: Les réservoirs de la commune de Meunacer.
	Nom de l’ouvrage
	Capacité (m3)
	Année de réalisation
	Remarque

	Reservoir 625 m3 Djabali
	625
	1983
	En bon état

	Reservoir 200 m3 Chef lieu
	200
	1983
	En bon état

	Reservoir 300 m3 Chef lieu
	300
	1983
	En bon état

	Reservoir 150 m3
	150
	1983
	Alimente la partie oust de la ville de Menaceur

	Reservoir (1) 250 m3 Fadjana
	250
	1995
	En très mauvaise état (fuites à travers les parois)

	Reservoir (2) 250 m3 Fadjana
	250
	-
	En bon état

	Reservoir 500 m3 Boutadjine
	500
	2002
	-Alimenté à partir d’un puit

               -En mauvais  état

	Reservoir 250 m3 Sidi Salah
	250
	2002
	En bon état

	Total:8
	2 525
	
	


12. La Commune d’Ain Tagourait:
La capacité totale de stockage de la commune de Tagourait est de 2750m3. Les réservoirs, leurs capacités et les remarques observés sont résumés dans le tableau ci-dessous 
Tableau VII.6.12 [10]: Les réservoirs de la commune d’Ain Tagourait.
	Nom de l’ouvrage
	Capacité (m3)
	Remarque

	Reservoir Saidia (Tompon)
	1000
	-

	Reservoir 1 Chef lieu
	500
	-

	Reservoir 2 Chef lieu Kascade
	250
	Alimente le centre ville et Douar Mahiedine Abdelkader

	Reservoir Djellouli
	250
	Allimente le Douar Djellouli et Temerouet

	Reservoir Bensaoud
	250
	Alimente le douar Bensaoud, Berkene et Tunel

	Reservoir Khechni
	500
	Alimente le douar Khechni et Hai Chenoui

	Total:6
	2 750
	


13-La Commune de Sidi Rached:

La capacité totale de stockage de la commune de Sidi Rached est de1775. Les réservoirs et leurs capacités sont résumés dans le tableau ci-dessous 
Tableau VII-6-13[10]: Les réservoirs de la commune de Sidi Rached.
	Nom de l’ouvrage
	Capacité (m3)

	Reservoir 200 m3
	200

	Reservoir 250 m3
	250

	Reservoir 100 m3
	100

	Reservoir Chef lieu 1000 m3
	1000

	Reservoir Bou sata 100 m3
	100

	Reservoir 100 m3
	100

	Château d’eau 25 m3 Lahewel Abdelkader
	25

	Total:7
	1775


14. La Commune de Ahmer EL Ain :

La capacité totale de stockage de la commune d’Ahmer EL Ain  est de 2 651. Les réservoirs, leurs capacités et les remarques observés sont résumés dans le tableau ci-dessous 
Tableau VII.6.14 [10]: Les réservoirs de la commune de Ahmer El Ain.
	Nom de l’ouvrage
	Capacité (m3)
	Remarque

	Château d’eau1200 m3
	1200
	Epoque colonial, la hauteur est36m

	Reservoir 500 m3 Chef lieu
	500
	En bon état

	Reservoir 300 m3 (05 Martyrs)
	300
	En bon état

	Reservoir 300 m3 Chef lieu
	300
	Nouvellement réalisé

	Bache d’eau 36 m3
	36
	Recèment réalisé

	Bache d’eau 65m3
	65
	Epoque colonial

	Château d’eau 80 m3 Houari Abdelkader
	80
	En mauvais état

	Bache d’eau 70m3
	70
	En mauvais état

	Reservoir 100 m3 Lahsen Ben Aicha
	100
	En bon état

	Total:9
	2 651
	


15. La Commune de Meurad:

La capacité totale de stockage de la commune de Meurad  est de 4 000. Les réservoirs et leurs capacités sont résumés dans le tableau ci-dessous 
Tableau VII.6.15 [10]: Les réservoirs de la commune de Meurad.
	Nom de l’ouvrage
	Capacité (m3)

	Réservoir 1000 m3
	1000

	Réservoir 500 m3
	500

	Réservoir 250 m3
	250

	Réservoir 250 m3
	250

	Réservoir 50 m3 Fekhar
	50

	Réservoir 250 m3 Messeli
	250

	Réservoir 100 m3 Nadjar
	100

	Réservoir 250 m3 Bou Lahsen
	250

	Réservoir  2500 m3 Ghiaf
	250

	Réservoir 300 m3
	300

	Réservoir 500 m3
	500

	Réservoir 100 m3 Oued Zine
	100

	Réservoir 100 m3 Bou Djabroune
	100

	Réservoir  100 m3 Dounia
	100

	Total:14
	4 000


16. La commune de Hadjout :

La capacité totale de stockage de la commune de Hadjout est de 8 970 m3. Les réservoirs et leurs capacités sont résumés dans le tableau ci-dessous 

Tableau VII.6.16 [10]: Les réservoirs de la commune de Hadjout.
	Réservoir existant
	Capacité (m3)

	Réservoir Tampon Chef lieu
	3000 m3

	Réservoir Chef lieu
	1500 m3

	Réservoir  Chef lieu
	2x750m3

	Réservoir Lamaris
	100m3

	Réservoir Domar
	50 m3

	Réservoir Tampon Sidi Athmane
	250 m3

	Réservoir Bordj Larbaa
	500 m3

	Réservoir Boufadel
	100 m3

	Réservoir Fikrache
	50 m3

	Réservoir Tampon Bourouis
	1000 m3

	Réservoir Errahaba
	500 m3

	Réservoir Tami
	100 m3

	Réservoir Bouyeghsne
	250 m3

	Réservoir Hamoudi
	70 m3

	Total : 14
	8 970 m3


17. La commune de  Koléa :

La capacité totale de stockage de la commune de Koléa est de6 750 m3. Les réservoirs et leurs capacités sont résumés dans le tableau ci-dessous 
Tableau VII.6.17 [10]: Les réservoirs de la commune de Koléa.
	Réservoir existant
	Capacité (m3)

	Réservoir Mouaz
	2 x 2500 m3

	Réservoir Domaine des frères Flicie
	1250 m3

	Réservoir Chef lieu
	500  m3

	Total : 3
	6 750 m3


VII .7.Estimation des besoins en stockage d’eau potable :
Après avoir collecté touts les données concernant les réservoirs existants dans les 17 communes concernées par notre étude de renforcement, on a calculé les besoins en stockage à l’horizon 2020 -2030 -2040 pour chaque commune  par la relation suivante :

Vb=0,5 *Q        [m3]

Vb : besoin en stockage [m3].

Q : Besoin total en eau potable [Chapitre besoin en eau, Tableau 7 : Estimation des besoins total en eau potable pour les 17 Communes à l’horizon 2008 2011- 2020 -2030 -2040].

Les résultats obtenus sont mentionnés dans le tableau suivant :
Tableau VII.7.18: Estimation des besoins en stockage d’eau potable pour l’horizon 2008-2011- 2020 -2030 -2040.
	Communes
	Les besoins en stockage (m3)

	
	2008
	2011
	2020
	2030
	2040

	Koléa
	4973
	5248
	6799
	9806
	12448

	Fouka
	4741
	5167
	6689
	11288
	15038

	Douaouda
	2603
	2810
	3560
	5798
	7731

	Chaiba
	1938
	2105
	2694
	4488
	5905

	Attatba
	2549
	2750
	3452
	5630
	7250

	Bou Ismail
	3933
	4028
	4325
	5884
	6376

	Khemisti
	1415
	1511
	1842
	2906
	3619

	Bou Haroun
	1120
	1176
	1365
	2001
	2389

	Ain Tagourait
	1251
	1309
	1506
	2169
	2571

	Sidi Rached
	1041
	1117
	1379
	2208
	2790

	Ahmeur El Ain
	      2769
	2925
	3446
	5238
	6286

	Bourkika
	2084
	2218
	2675
	4171
	5134

	Hajout
	4759
	5027
	5923
	9003
	10804

	Meurad
	1886
	1970
	2247
	3293
	3810

	Tipaza
	15039
	15167
	15824
	17539
	18387

	Sidi Amar
	1250
	1345
	1672
	2698
	3436

	Menacer
	2408
	2530
	2934
	4381
	5165

	Total
	55761
	58402
	68332
	98502
	119139


Figure VII.7.16 : Répartition des besoins en stockage à l’horizon 2040.
[image: image48.png]Sidi Amer Menacer

Douaouda

Tipaza

Hadjout

Meurad

Bourkika Ahmer El Ain SidiRached Ain Tagourait





VII .8.Estimation des déficits en stockage :

Le déficit en stockage est calculé  pour savoir si ces réservoirs existants vont être suffisants d’ici 2040, dans le cas contraire nous allons projeter d’autres réservoirs pour stocker l’eau dessalé.

On a calculé le déficit en stockage  par la relation suivante :

DS=VA- Vb [m3]

DS : Déficit  en stockage.

VA: Volume actuel.

Vb: Besoin en stockage.

Les résultats obtenus sont dans le tableau ci-dessous.

Tableau VII.8.19: Estimation des déficits en stockage  d’eau potable pour l’horizon 2008-2011 2020 -2030 -2040.
	Communes
	Stockage actuel (m3)
	Déficit en stockage (m3)
	Volume de réservoir projeté (m3)

	
	
	2008
	2011
	2020
	2030
	2040
	

	Koléa
	6750
	1777
	1502
	-49
	-3056
	-5698
	5000

	Fouka
	11 500
	6759
	6333
	4811
	212
	-3538
	4000

	Douaouda
	2700
	97
	-110
	-860
	-3098
	-5031
	5000

	Chaiba
	3250
	1312
	1145
	556
	-1238
	-2655
	3000

	Attatba
	2870
	321
	120
	-582
	-2760
	-4380
	5000

	Bou Ismail
	5250
	1317
	1222
	925
	-634
	-1126
	1500

	Khemisti
	2380
	965
	869
	538
	-526
	-1239
	1500

	Bou Haroun
	2850
	1730
	1674
	1485
	849
	461
	-

	Ain Tagourait
	2750
	1499
	1441
	1244
	581
	179
	-

	Sidi Rached
	1775
	734
	658
	396
	-433
	-1015
	1500

	Ahmeur El Ain
	2651
	-118
	-274
	-795
	-2587
	-3635
	4000

	Bourkika
	2500
	416
	282
	-175
	-1671
	-2634
	3000

	Hajout
	8 970
	4211
	3943
	3047
	-33
	-1834
	2000

	Meurad
	4000
	2114
	2030
	1753
	707
	190
	-

	Tipaza
	17 800
	2761
	2633
	1976
	261
	-587
	500

	Sidi Amar
	5275
	4025
	3930
	3603
	2577
	1839
	-

	Menacer
	2525
	117
	-5
	-409
	-1856
	-2640
	3000

	Total
	85796
	30035
	27394
	17464
	-12706
	-33343
	41000


Conclusion :
L’objectif  de ce chapitre est de déterminer le déficit en stockage pour les 17 communes à l’horizon  2040, d’après les résultats obtenus  les  communes suivantes n’ont pas un déficit en stockage  mais un surplus ; Meurad, Ain Tagourait, Bou Haroun,  Sidi Amar. Les réservoirs à projeter seront implantés prés des réservoirs existants.   
CHAPITREVIII : ETUDE DES ADDUCTIONS
Introduction

       L’acheminement de l’eau pour n’importe quel réseau d’alimentation en eau potable doit avoir une adduction, soit par pompage, soit gravitaire,  soit mixte. 
L’usine de dessalement de Fouka alimente la partie Ouest de la wilaya d’Alger et 17communes da la wilaya de Tipaza situant à l’est de cette dernière, dans notre étude on est concerné par l’étude d’adduction pour les 17 communes (Koléa, Fouka, Douaouda, Chaiba, Attatba, Bou Ismail, Khemisti, Bou Haroun, Ain Tagourait, Sidi Rached, Ahmer El Ain, Bourkika, Hadjout, Meurad, Tipaza, Sidi Amer et Menaceur) ou l’écoulement est parfois gravitaire et d’autre fois par refoulement. 

VIII.1.Quelques notions simples sur l'adduction

VIII.1.1 Principe du choix du tracé

Dans le cas d'un projet d'une adduction les principaux critères du choix du tracé sont:

-Distance la plus courte entre deux points à desservir, mais utilisation préférentielle d'un tracé longeant une voie de circulation existante (éventuellement une piste).

-Eviter le passage par des points hauts nécessitant davantage le pompage.

-Condition, de poses à priori plus faciles en absence d'une topographie plus précise et de données géotechniques.

-Conditions d'accès aisées (travaux, entretien, surveillance).  

VIII.1.2 Implantation des conduites 

L'adduction se décompose en deux types d’adduction, gravitaire et par refoulement

a-Adduction de type gravitaire:

La première partie gravitaire lie le réservoir tampon 30 000 m3 implanté à la cote 221m sur les hauteurs de la commune de koléa vers la station de pompage de Drimini implanté à la cote 201m et la deuxième partie, du réservoir tampon 1000 m3 de Saidia implanté à la cote 260m vers la station de pompage 2 implanté à la cote 153m.  

b- Adduction par refoulement :

Il y a deux conduite de refoulement, la première  partie  de la station de pompage Drimini vers le réservoir tampon 1000 m3 et la deuxième de la station de pompage 2 vers le réservoir tampon 3 000m3 de Menaceur.

VIII.1.3 Choix du type de matériaux

Dans le « gros » diamètre et les pressions supérieures à 10 bars, quatre types de matériaux sont utilisés : acier, béton, fonte et polyester renforcé en fibre de verre (PREV).

Pour les conduites de distribution, on peut rajouter le polyéthylène haut densité (PEHD) et le polychlorure de vinyle (PVC).

VIII.1.3.1 : La fonte ductile  

      Les caractéristiques mécaniques de la fonte sont remarquables et voisines de celles de l’acier. Avec la fonte ductile les valeurs élevées de la résistance de rupture à la traction et de l’allongement à la rupture entraînent une grande résistance à la pression de l’eau et aux chocs.

Par contre la fonte est rarement posée en gros diamètre (D>2000mm) car sa fabrication est problématique (moules de fonderie difficiles à réaliser) et son type de jonction par emboîtement présente des inconvénients pour des fortes pressions.

Le choix de l’épaisseur de la paroi du tuyau doit tenir compte du critère très important « charges ovalisantes » soit de la hauteur de couverture de la canalisation et des charges roulantes appliquées. Les pressions maximales acceptées par les tuyaux en fonte ductile dépendent de leur épaisseur de paroi normalisée par un coefficient K et peuvent varier en fonction du diamètre nominal de la canalisation.

Il n’y a pas de production locale en Algérie mais des conduites peuvent être fabriquées avec des rythmes soutenus en France, en Chine et au Brésil (entre autres).

VIII.1.3.2:Les conduites en acier soudé (horizontalement et en hélice) 

      L’acier a pour avantage sa fabrication aisée et la constitution de stock rapide pour les chantiers. Dans les gammes d’acier de haute résistance, on peut avoir des épaisseurs et donc des poids plus faibles que pour des autres matériaux. 

Enfin, il existe en longueurs de 12 mètres ce qui facilite d’autant son transport sur de longues distances. En contrepartie, son inconvénient peut résider dans sa relative fragilité vis-à-vis des efforts extérieurs (besoin de surépaisseur sous charges ovalisantes) et aux risques de corrosion sous l’effet d’agents extérieurs. Sur ce dernier point,  une protection cathodique  qui consiste à faire parcourir la conduite par un courant électrique de très faible puissance, est indispensable et permet de s’affranchir de cet inconvénient. 

VIII.1.3.3:Les conduites en béton précontraint à âme en tôle  

      Les conduites en béton dites « à âme en tôle » sont constituées d’une tôle en acier médiane de faible épaisseur insérée dans une double épaisseur de béton. Le tout est ensuite recouvert d’une nouvelle couche de béton contenant des spires en acier précontraint. La tôle
d’acier joue à la fois le rôle d’étanchéité et d’armature, mais ce sont les spires qui assurent la résistance à la pression. 

On trouve donc un avantage ici par rapport à la fonte, ou à l’acier qui est que les tuyaux peuvent être fabriqués pour la pression exacte à laquelle ils vont être utilisés.

De constitution robuste, c’est un tuyau qui résiste très bien aux agressions diverses (chocs, chimie des sols, des eaux…). Il est par contre difficile  à mettre en œuvre et nécessite des délais importants de fabrication et transport, en effet les longueurs ne dépassent pas 6 ou 8 mètres selon les fabricants. 

Des usines existent en Algérie mais avec des cadences de fabrication inférieures aux grosses usines nationales ou internationales pour l’acier ou la Fonte.

VIII.1.3.4:Les conduites en PRV (Polyester Renforcé de fibre de Verre) :

      Le tuyau en polyester renforcé en fibre de verre est une technique assez ancienne (50 ans) qui a surtout été employée en industrie pour des conduites de petit diamètre, non enterrées et  transportant des fluides corrosifs.

Ce matériau est surtout utilisé pour l’assainissement. En effet le PRV ne disposant que d’avis techniques dans le domaine de l’assainissement, les entreprises sont réticentes à l’idée de l’utiliser pour l’adduction. De plus le problème des tuyaux PRV reste actuellement la tenue à la pression au niveau des éléments de jonction. Si les tuyaux peuvent supporter jusqu’à 32 bars, les coudes et manchons sont moins au point et les procédés de verrouillage sont très onéreux.

L’avantage de ces matériaux réside dans sa légèreté et sa résistance aux agressions chimiques. Par contre sa rigidité est trop faible pour pouvoir reprendre les contraintes liées au remblai. La pose et le remblaiement jouent un rôle prépondérant dans la pérennité de l’ouvrage. Un support insuffisant causé par un matériau trop faible ou un compactage inefficace peut engendrer des résultats qui se révèlent très mauvais sur le moyen terme.

Depuis de nombreuses années, les constructeurs proposent des conduites de grands diamètres et de fortes pressions, mais ces dernières restent peu utilisées en Europe dans ce type d’application.

VIII.1 .3.5 Les conduites en matière plastique PVC (Polychlorure de vinyle) et PEHD (polyéthylène) :

      Les tuyaux en matière plastique sont les plus légers de tous les tuyaux. Ils sont faciles à couper, à poser et à assembler si certaines précautions sont prises. Ils ont de très bonnes propriétés hydrauliques et ne sont pas sujets à la corrosion.
 Toutefois leur résistance mécanique présente une limitation plus sévère que les autres matériaux (Casse pour le PVC, écrasement pour le PEHD).

Le PVC, avec une densité de 1.4 est un matériau particulièrement léger en comparaison aux autres matériaux. 

 Remarque
Sur ce dernier point, c’est évidemment le matériau idéal puisqu’il est à la fois insensible à la plupart des fluides comme à la plupart des types de terrain. 

VIII.1.4 Influence sur le milieu de pose

      Les canalisations enterrées subissent de nombreuses sollicitations, parmi lesquelles la corrosivité des terrains et des remblais .On peut distinguer trois types de terrains:

A faible risque (sable; gravier; calcaire)

A risque élevé (marne; argile)

A risque très élevés (gypse; pyrites)

Une étude du terrain notamment par des mesures de résistivité et des analyses du sol permet de renseigner sur sa capacité à entretenir un phénomène de corrosion électrochimique sur le métal. Par définition un sol est d'autant plus corrosif que sa résistivité est faible.

La tenue chimique et la résistance à la corrosion du matériau vis-à-vis des milieux interne à la canalisation est important .Un certain nombre de paramètres sont à prendre en compte : agressivité et composition du sol…

-Les tubes PVC et PRV ont un bon comportement pour limiter la corrosion par électrolyse et peuvent être raccordés sur des éléments d'autre nature sans risque de réaction électrochimique.

-Les canalisations en fonte possèdent dans leur version de base une bonne résistance à la corrosion grâce au revêtement en zinc .Néanmoins la corrosivité des sols doit être prise en compte dans le choix du matériau et de façon à préconiser le cas échéant une protection renforcée par manche en polyéthylène ou par des revêtements spéciaux.

Certains fournisseurs de conduite en fonte recommandent une protection renforcée à partir d'une résistivité inférieure à 2500Ω.cm ou dont le PH est inférieure à 5.5, cette protection doit également être utilisée lorsque circulent des courants vagabonds à proximité des voies ferrées, des installations électriques bénéficiant de protection cathodique.

-les conduites en béton précontraint à âme tôle de part leur propriété, ne nécessitent que très rarement de protection cathodique.

-Les canalisations en acier doivent par contre au même titre que les conduites en fonte être protégées des terrains agressifs et des courants vagabonds occasionnés souterrains.

VIII.2 Dimensionnement du réseau d'adductions 
      On remarquera tout d'abord que dans ce chapitre, on a utilisé le mot de "conduite de refoulement" et " conduite gravitaire". 

En effet, les conduites gravitaires des transferts sont aussi des conduites fonctionnant sous pression .la différence principale est que les conduites en refoulement sont disposées à l'aval de la station de pompage et sont donc plus sujettes que les conduites gravitaires à des coups de bélier et en tous cas à des sollicitations de variations de pression plus fréquentes.

VIII.2.1 Détermination du débit nécessaire pour chaque commune

Le calcul des débits alloués pour les 17 Communes pour notre étude  se fait par une règle de trois.

Déficit de chaque commune                  
   Q (m3/j)

Déficit Total                            
        60 000m 3/J

Exemple :

On va calculer le débit à loué pour la commune de Koléa.

  -16 895 m3/j
 Q (m3/j)

-161 397m3/j
                       60 000 m3/j

Q = (-16 895 *60 000)/- 161397
Les résultats sont dans le tableau ci-dessous.

Tableau VIII.2.1: Estimation des débits à loué en (m3/J) et (m3/s).
	Communes
	Déficit (m3/j)
	débit à louer  m3/s

	
	
	

	Koléa
	-16895
	0,073

	Fouka
	-21576
	0,093

	Douaouda
	-11262
	0,048

	Chaiba
	-8309
	0,036

	Attatba
	-9999
	0,043

	Bou Ismail
	-4792
	0,021

	Khemisti
	-4198
	0,018

	Bou Haroun
	-578
	0,002

	Ain Tagourait
	-3186
	0,014

	Sidi Rached
	-4781
	0,021

	Ahmeur El Ain
	-10156
	0,044

	Bourkika
	-6934
	0,030

	Hajout
	-14808
	0,064

	Meurad
	-6371
	0,027

	Tipaza
	-24174
	0,104

	Sidi Amar
	-5568
	0,024

	Menacer
	-7810
	0,034

	Total
	-161397
	0,694


Figure VIII-2-1 : Répartition des débits attribués à l’horizon 2040.  
[image: image49.png][ Menacer

= Sidi Am.

= Meurad »

I Hajout

B Ahmeur El Ain

B SidiRached

W Koléa

‘ B Douaouda
[ X
a

Ain
Tagoura

B Bou Ismail

B Khemisti

B Bou Haroun




           
VIII.2 .2 Dimensionnement des conduites gravitaire
      Dans une adduction gravitaire, le point de captage se situe à une altitude supérieure à celle du réservoir d'alimentation. L'adduction gravitaire se présente également lorsqu'un réservoir tampon intermédiaire reçoit, dans un premier temps l'eau refoulée par une usine et que, dans un deuxième temps, l'eau se trouve évacuée par gravité jusqu'au réservoir de la ville, situé à un niveau plus bas. Cette deuxième installation correspond au cas rencontré dans notre étude.

VIII.2 .2 .1 .Dimensionnement des conduites gravitaires (Réservoir tampon 30 000 m3-pointE)

* Calcul de la charge disponible entre le réservoir Tampon 30 000m3 et le point le plus éloigné (point E). 

ΔHd=CRT-CTE

Avec:

    ΔHd   : La charge disponible (m).

    CRT: Cote du radier du réservoir tampon (m).  

    CTE: Cote du terrain du point E (m).

    ΔHd=221-177=44m

* calcul de la somme des longueurs des tronçons de la ligne principale

Li= 15996m
*Détermination du gradient moyen

Jmoy= ΔHd/∑Li
Jmoy=44/15996=0.0027
 *Détermination du diamètre

                                 J=ΔH /L=KQB/Dm

D’où
Sachant que pour les conduites ont PEHD: 
                                                                       K=0,001735
                                                                       m=5,1
                                                                       β=1,9
Exemple :
D= ((0,001735*0,573 ^1,9)/0,0027)^ (1/5,1)= 0,745=>DN =  800  (mm)
               *Détermination des pertes de charge ΔH (m) :
C P (i+1)=C pi+ΔH(i+1-i)

Avec:

     CP (i+1)   : Cote piézométrique au point (i+1) (m).  

     C pi        : Cote piézométrique au point (i) (m).

  ΔH (i+1-i): La perte de charge du point (i+1) au point (i) (m).   
  *Détermination des sections :

Les surfaces sont calculées par la relation suivante :

S = (3,14*D^2) /4    Avec  D : Diamètre normalisé (m)
               *Détermination des vitesses :
Les vitesses admises dans les canalisations ne doivent pas être ni trop faibles face au risque de sédimentation ni trop élevées pour la bonne tenue des conduites, d'une manière générale on constate que les vitesses correspondantes aux diamètres optimums répondent à ces critères. Vitesse:     0.5≤V≤2.5 m/s
V=Q/S [m3/s]

Avec :
Q:le débit max horaire qui transite dans le tronçon.

  S:La section de la conduite (m2).
	Tableau VIII.2.2.1.2 : Diamètres avantageux des tronçons de la conduite gravitaire principale de la 1ère partie du réseau d’adduction.
Tronçons
	Débit (m3/s)
	 L (m)
	D (m)
	DN (mm)
	ΔH (m)
	S (m2)
	V (m/s)

	RV30000-A
	0,573
	2219
	0,745
	800
	4,17
	0,50
	1,141

	A-B
	0,480
	4096
	0,698
	700
	10,86
	0,38
	1,248

	B-C
	0,460
	2648
	0,687
	700
	6,48
	0,38
	1,196

	C-D
	0,424
	2143
	0,666
	600
	9,86
	0,28
	1,500

	D- Sp (Drimini)
	0,404
	162
	0,654
	600
	0,68
	0,28
	1,430

	D –E
	0,021
	2085
	0,217
	250
	2,76
	0,05
	0,428

	E-RV500m3 Bouharoun
	0,002
	2805
	0,091
	95
	5,93
	0,01
	0,282


D’après les résultats obtenus on remarque que les  vitesses comprises entre 0,5 m/s et 2,5m/s, sauf pour les tronçons (D-E, E-Réservoir 500 m3) les vitesses sont inférieurs à 0,5m/s car les surfaces sont supérieurs au débit.
*Détermination des cotes piézométriques et des pressions au niveau des points de piquage 
C P (i+1) =C pi+ΔH (i+1-i)

Avec:

     CP (i+1)   : Cote piézométrique au point (i+1) (m).  

     C pi        : Cote piézométrique au point (i) (m).

  ΔH (i+1-i): La perte de charge du point (i+1) au point (i) (m).

P=Cp-CT 
Avec:
    P : Pression (m).

    Cp: cote piézométrique (m). 

    CT: cote du terrain (m).

Tableau VIII.2.2.1.3: Détermination des cotes piézométriques et des pressions des noeuds de la 1ère partie du réseau d’adduction.
	Nœuds
	CT (m)
	Cp (m)
	P (m)
	P (bar)

	RV30000
	221
	221
	0
	0,00

	A
	166
	216,83
	50,83
	5,08

	B
	196
	205,96
	9,96
	1,00

	C
	191
	199,49
	8,49
	0,85

	D
	173
	189,63
	16,63
	1,66

	sp (Drimini)
	180
	188,95
	8,95
	0,89

	E
	177
	186,87
	9,87
	0,99


Tableau VIII.2.2.1.4 : Diamètres avantageux des points de piquage de la conduite gravitaire de la 1ère partie du réseau d’adduction.
	Les points de piquage
	Débit (m3/s)
	L (m)
	C (amont)
	C (aval)
	ΔH (m)
	D (mm)
	DN(mm)
	ΔH (m)
	S(m2)
	v(m/s)

	RV30000 -RV5000Douaouda 
	0,048
	1515
	221
	190
	31,000
	0,199
	250
	9,65
	0,05
	0,978

	A-RV4000 Fouka
	0,093
	675
	216,83
	172
	44,829
	0,202
	250
	15,11
	0,05
	1,896

	B-CE1000 Chaig
	0,021
	96
	205,96
	198
	7,965
	0,111
	160
	1,24
	0,02
	1,045

	C-RV3000 Chaiba
	0,036
	58
	199,49
	193
	6,487
	0,128
	160
	2,08
	0,02
	1,791

	D-E
	0,021
	2085
	189,63
	186,87
	2,761
	0,250
	250
	2,76
	0,05
	0,428

	E-RV1500 Khemisti
	0,018
	74
	186,87
	178
	8,868
	0,098
	110
	4,81
	0,01
	1,895

	E-RV500 Bouharoun
	0,002
	2805
	186,87
	181
	5,868
	0,095
	110
	2,81
	0,01
	0,211


Tableau VIII.2.2.1.5: Détermination des cotes piézométriques et des pressions des nœuds de la 1ère partie du réseau d’adduction.
	 Nœuds
	CT (m)
	Cp (m)
	P (m)
	P (bar)

	RV5000Douaouda
	185
	211,35
	26,35
	2,63

	RV4000 Fouka 
	165
	201,72
	36,72
	3,67

	CE 10000 Chaig 
	198
	204,73
	6,73
	0,67

	RV 3000 Chaiba  
	192
	199,49
	7,49
	0,75

	RV 1500 Khemisti
	172
	182,05
	10,05
	1,01

	RV 500 Bouharoun 
	176
	184,06
	8,06
	0,81


VIII. 2.2.2 Dimensionnement des conduites gravitaires (Réservoir tampon 1 000 m3-Station de pompage 2)

* Calcul de la charge disponible entre le réservoir Tampon 30 000m3 et le point le plus éloigné (point E). 

    ΔHd=266 -153 =113 m
  * calcul de la somme des longueurs des tronçons de la ligne principale

Li= 46975 m
*Détermination du gradient moyen

Jmoy=113 /46975=0,0024
 * calcul du diamètre

Sachant que : K=0,001735
                     m=5,1
                     β=1,9
*Détermination des pertes de charge ΔH (m) :
C P(i+1)=C pi+ΔH(i+1-i)

   *Détermination des surfaces :
S = (3,14*D^2) /4
    *Détermination des vitesses :
                         V=Q/S

Tableau VIII. 2.2.2.6. : Diamètres avantageux des trançons de la conduite gravitaire principal de la 2ème partie du réseau d’adduction.
	Tronçons
	Q (m3/s)
	L (m)
	D (m)
	DN (mm)
	ΔH (m)
	S (m2)
	V (m/s)

	RVT 1000-F
	0,3610
	385
	0,642
	700
	0,594
	0,38
	0,939

	F-G
	0,3470
	12 282
	0,633
	600
	38,603
	0,38
	0,902

	G-H
	0,2430
	1044
	0,554
	600
	1,668
	0,28
	0,860

	H-I
	0,2220
	705
	0,536
	600
	0,948
	0,28
	0,786

	I-J
	0,1790
	2 424
	0,494
	500
	5,489
	0,28
	0,633

	J-K
	0,1490
	7 587
	0,462
	500
	12,125
	0,20
	0,759

	K-L
	0,0580
	13 705
	0,325
	400
	11,381
	0,13
	0,462

	L-SP2
	0,0340
	8 843
	0,266
	300
	11,545
	0,07
	0,481

	K-M
	0,0910
	6 967
	0,384
	400
	13,615
	0,13
	0,725

	M-RV 500 MEURAD
	0,0270
	2 363
	0,244
	250
	5,045
	0,05
	0,550


* Détermination des cotes piézométriques et des pressions au niveau des points de piquage 
C P(i+1)=C pi+ΔH(i+1-i)

P=Cp-CT

Tableau VIII. 2.2.2.7: Détermination des cotes piézométriques et des pressions des noeuds de la 2ème partie du réseau d’adduction. 
	Nœuds
	CT (m)
	Cp (m)
	P (m)
	P (bar)

	RV TOMPAN 1000
	266
	266,000
	0,000
	0,00

	F
	263
	265,406
	2,406
	0,24

	G
	175
	247,819
	72,819
	7,28

	H
	89
	246,151
	157,151
	15,72

	I
	70
	245,203
	175,203
	17,52

	J
	75
	239,713
	164,713
	16,47

	K
	58
	227,589
	169,589
	16,96

	L
	91
	216,207
	125,207
	12,52

	SP2
	153
	204,663
	51,663
	5,17

	M 
	154
	213,974
	59,974
	6,00

	RV 500 MEURAD
	180
	208,929
	28,929
	2,89


Tableau VIII. 2.2.2.8: Diamètres avantageux des tronçons de la 2ème partie du réseau d’adduction de la conduite gravitaire.
	Tronçons
	Débit (m3/s)
	L (m)
	C (amont)
	C (aval)
	ΔH (m)
	D (mm)
	DN(m)
	ΔH (m)
	 S (m2)
	V (m/s)

	F-RV T  1000 SAIDIA
	0,0140
	115
	265,41
	260,00
	5,41
	0,107
	110
	4,64
	0,01
	1,474

	G-RV 5000m3 EX TIPAZA
	0,104
	4 891
	226,80
	215,00
	11,80
	0,403
	400
	12,32
	0,28
	0,368

	H-1000m3 SIDI RACHED
	0,021
	700
	225,13
	127,00
	98,13
	0,100
	110
	61,03
	0,01
	2,211

	I-RV4000m3 AHMER EL AIN
	0,044
	1 344
	224,19
	185,00
	39,19
	0,180
	200
	22,65
	0,03
	1,401

	J-RV 3000mBOURKIKA
	0,03
	10 078
	218,70
	168,00
	50,70
	0,220
	250
	26,29
	0,05
	0,611

	M-RV 2000 HADJOUT
	0,064
	36
	192,96
	165,00
	27,96
	0,109
	110
	26,08
	0,01
	6,738

	L-RV 2000 SIDI AMER
	0,024
	543
	195,19
	151,00
	44,19
	0,117
	125
	31,79
	0,01
	1,957

	RVT 1000-RV5000 ATTATBA
	0,043
	3002
	266,00
	224,00
	42,00
	0,206
	250
	15,52
	0,05
	0,876


Tableau VIII. 2.2.2.9: Détermination des cotes piézométriques et des pressions des noeuds de la 2ème partie du réseau d’adduction.
	Nœuds
	CT (m)
	Cp (m)
	P (m)
	P (bar)

	RVT 1000 SAIDIA
	260,00
	260,765
	0,765
	0,08

	RV 5000 TIPAZA
	215,00
	235,50
	20,500
	2,05

	RV 1000 SIDI RACHED
	127
	185,13
	58,13
	5,81

	RV 4000 AHMER EL AIN
	185
	222,56
	37,56
	3,76

	RV 3000 BOURKIKA
	168,00
	213,43
	45,43
	4,54

	RV 2000 HADJOUT
	165,00
	187,90
	22,90
	2,29

	RV 2000 SIDI AMER
	151
	182,19
	31,19
	3,12

	RV 5000 ATTATBA
	224
	250,48
	26,48
	2,65


VIII. 2.2.3 Dimensionnement des conduites de refoulement: 
      Dans une adduction par refoulement, le captage se situe à un niveau inférieur à celui du réservoir d'accumulation.

Les eaux de captage sont refoulées par une station de pompage dans cette conduite de refoulement 
 * calcul du diamètre de la conduite de refoulement (formule de Bonin) :

D=√Q  (m).

ΔH=K*L*Q^β/D^m.

Hg=CtRV -CtSP (m).

HMT=Hg+ ΔH (m).

Tableau VIII. 2.2.3: Dimensionnement des conduites de refoulement.
	Tronçon  
	Q (m3/s)
	D(m)
	D N (mm)
	L(m)
	ΔH(m)
	Hg(m)
	HMT(m)
	S (m2)
	V (m/s)

	SP1-RV Tompan 1000 m3
	0,404
	0,63561
	600
	5 989
	25,13
	201
	226,13
	0,28
	1,430

	SP2-RV 3000m3 Menacer
	0,034
	0,184391
	200
	1 679
	17,33
	266
	283,33
	0,03
	1,083


Conclusion :
     A travers ce chapitre, on a pu dimensionné les ouvrages nécessaire pour évacuer 60 000 m3/j d’eau dessalée fournie par la station de dessalement de Fouka vers les communes de :Koléa, Fouka, Douaouda, Chaiba, Attatba, Bou Ismail, Khemisti, Bou Haroun, Ain Tagourait, Sidi Rached, Ahmer El Ain, Bourkika, Hadjout, Meurad, Tipaza, Sidi Amer et Menaceur à l’horizon 2040 à partir des données disponiles au niveau de la Direction de l’Hydaulique de la Wilaya de Tipaza, on a évalué la population ainsi leurs besoin en eau  à l’horizo 2040 car la wilaya de                           Tipaza est en cour de la réalisation de plusieurs projets et infrastructures qui nécessitent des débits importants en eau d’ou on a marqué un déficit trés imporatnts en eau pour ces communes  de même on a marqué un déficit en stockage à l’horizon 2040 sauf pour les communes de Meurad, Ain Tagourait, Bou Haroun, Sidi Amar.
            Notre but à travers ce réseau d’adduction proposé est d’évacué l’eau jusqu’a la commune la plus éloigné  que sa soit par écoulement gravitaire ou par refoulement. 
CONCLUSION  GENERALE :

        Le dessalement est l’une des solutions approuvées et sures ; mature et maitrisée techniquement ; pour la mobilisation des ressources en eau supplémentaires.

D’après le Fonds mondial pour la nature : «Dessaler l’eau de mer est un procédé qui coûte cher, consomme beaucoup d’énergie et rejette dans l’atmosphère des tonnes de gaz à effet de serre.»  

De ce fait, le Fonds mondial pour la nature  craint que le dessalement de l’eau de mer soit une solution de facilité et détourne l’attention des solutions de rechange moins coûteuses et moins agressives pour l’environnement comme l’augmentation de l’efficacité de l’utilisation de l’eau ou le recyclage des eaux usées. Cette organisation estime que les activités intensives de dessalement peuvent provoquer le développement de saumures et entraîner la destruction de précieuses régions côtières et, ainsi, contaminer la vie marine, les cours d’eau, les zones humides, les eaux souterraines et plus généralement les écosystèmes qui assurent l’épuration de l’eau et la protègent contre les catastrophes. 

            Le dessalement par la technique d’osmose inverse a connu un développement technologique, par l’apparition sur le marché de membranes en polyamides plus stables et dont la durée de vie est plus importante, la consommation énergétique est beaucoup plus faible par rapport aux autres procédés de dessalement, ce qui explique le coût du mètre cube d’eau dessalée qui atteint de plus en plus des valeurs compétitives avec celui des techniques conventionnelles. 

  
Néanmoins, les membranes sont très sensibles d’où apparaît l’importance d’un prétraitement adéquat qui permet d’allonger la durée de vie des membranes en les protégeant et assurer l’intégrité du système. Pour cela nous avons déterminé les paramètres les plus importants dans une chaîne de prétraitement.


Il est à souligner les problèmes de dysfonctionnements rencontrés dans les stations de dessalement et qui sont liés principalement au colmatage des membranes, corrosion et entartrage.

Dans cette perspective les études de dessalement doivent être planifiées à temps notamment les aspects : prise d’eau, qualité, source d’énergie et impact environnemental, pour cela le développement des ressources humaines et la nécessité de maintenir une veille technologique sont crucials pour pérenniser les résultats.

            A travers ce mémoire, nous avons identifié la qualité de l’eau dessalée dans la station de dessalement de Fouka dont 60 000 m3  vas être distribué  aux habitants des 17 communes de la wilaya de Tipaza, de plus nous avons dimensionnés plusieurs réservoirs ainsi que les conduites de connexion pour répondre aux besoins actuel et future (à l’horizon 2040) de ces communes. Actuellement, nous avons pu constater des déficits dans la majorité des communes de la wilaya, d’ou le recours des autorités (ADE, DHW) à la solution du dessalement, vue que Tipaza est une ville côtière.

           L’usine de Fouka qui est nouvellement opérationnelle –depuis le mois de Juillet 2011. C’est une solution pour résoudre le problème de l’insuffisance des ressources en eau à répondre aux besoins provisoire de l’agglomération.

             A noter, que cette usine de dessalement sera suivie par la réalisation d’une autre usine de dessalement de l’eau de mer à Gouraya  prochainement lancé pour renforcé l’alimentation en eau dans la partie Est de la Wilaya de Tipaza .Autre point important traité, l’étude de la qualité du rejet da la station (saumure).

Le meilleur moyen de réduire les effets de la saumure est de traiter cette saumure avant son rejet à la mer. Une sérieuse réflexion doit être engagée en Algérie pour évaluer les coûts de projets pour assurer une gestion fiable des stations de dessalement d’eau de mer, et doivent  insérer les coûts de traitement des rejets. 







Figure II-2-2[7] SCHEMA DU PROCESS DE DESSALEMENT DES EAUX DE MER DE FOUKA (Voir Annexe I)





PROCEDES DE DASSALEMENT





PROCEDES DE DISTILLATION





PROCEDES A MEMBRANES





Multi flash ou MSF





Tubes verticaux arrosés 





Tubes horizontaux arrosés





Compression de vapeur





Multiples effets





Osmose inverse 





Electrodialyse ED





ED








Energie thermique





Energie électrique





N





Q=6281m3/J=0.073m3/s





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���








13

_1381076778.dwg

_1381076782.unknown

_1381076784.unknown

_1381076786.unknown

_1381076787.unknown

_1381076789.unknown

_1381076785.unknown

_1381076783.unknown

_1381076780.dwg

_1381076781.dwg

_1381076779.dwg

_1381076776.unknown

_1381076777.dwg

_1381076774.dwg

